## Sheet1
Сводные данные об аварийных отключениях ООО ЭСК "Энергия" за 4 квартал 2017 год
Предприятие | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Описание организационной причины | Описание технической причины | Организационные мероприятия | Технические мероприятия
| Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
ООО ЭСК "Энергия" | 2017-10-23 | 7 | 45 | 0.5 | 2017-10-23 | 10 | 50 | Износ оборудования | В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов силового кабеля произошел пробой изоляции с междуфазным коротким замыканием |  |  | Заменить поврежденный участок КЛ-6 кВ яч. 7 ТП 2038 - Яч. 1 ТП 2044
ООО ЭСК "Энергия" | 2017-11-04 | 4 | 30 | 0.6 | 2017-11-04 | 7 | 0 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | При воздействии сильного ветра произошло падение ветки дерева на провод ф. № 9. После внепланового осмотра линия введена в работу. Повреждений нет. |  |  | Выполнить неплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. № 9.
ООО ЭСК "Энергия" | 2017-11-04 | 6 | 40 | 1 | 2017-11-04 | 16 | 0 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | При воздействии сильного ветра произошло падение дерева на провод ВЛ 35 кВ Т-30 в пролете опор №14-15. После ремонта траверсы линия введена в работу. |  |  | Выполнить неплановый осмотр ВЛ 35 кВ Т-30.
ООО ЭСК "Энергия" | 2017-11-04 | 6 | 45 | 0.3 | 2017-11-04 | 8 | 15 | Падение посторонних предметов из-за ветра. | Под воздействием ветра произошёл наброс посторонних предметов на ВЛ ф. 22-5. |  |  | Выполнить неплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. № 22-5.
ООО ЭСК "Энергия" | 2017-11-04 | 5 | 50 | 0.4 | 2017-11-04 | 10 | 35 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Под воздействием ветра произошёл срыв изолятора с траверсы ВЛ ф. 10-36. |  |  | ф. 10-36 монтаж изолятора (устранено).
ООО ЭСК "Энергия" | 2017-11-04 | 7 | 20 | 0.6 | 2017-11-04 | 11 | 50 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Под воздействием ветра произошёл срыв изолятора с траверсы ВЛ ф. 10-33. |  |  | ф. 10-33 монтаж изолятора (устранено).
ООО ЭСК "Энергия" | 2017-11-04 | 7 | 30 | 0.1 | 2017-11-04 | 16 | 10 | Длительное воздействие ветровой нагрузки | Под воздействием ветра произошёл перехлест фаз на ВЛ-0,4 кВ в п. Козулька |  |  | ВЛ-0,4 кВ п. Козулька - регулировка стрелы провиса провода.
ООО ЭСК "Энергия" | 2017-11-04 | 5 | 40 | 0.05 | 2017-11-04 | 11 | 20 | Исчерпание ресурса | Врезультате длительной ветровой нагрузки произошло падение 2-х опор ВЛ-0,4 кВ от КТП 6-13-19 |  |  | Замена опор, внеплановый осмотр
ООО ЭСК "Энергия" | 2017-11-04 | 6 | 10 | 0.05 | 2017-11-04 | 14 | 35 | Исчерпание ресурса | Врезультате длительной ветровой нагрузки произошло падение 3-х опор ВЛ-0,4 кВ от КТП 45-14-9 |  |  | Замена опор, внеплановый осмотр
ООО ЭСК "Энергия" | 2017-11-04 | 6 | 20 | 0.3 | 2017-11-04 | 12 | 15 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | При воздействии сильного ветра произошло падение дерева на провод ВЛ 10 кВ ф. 81-11. |  |  | Выполнить неплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. № 81-11.