## Sheet1
Сводные данные об аварийных отключениях ООО ЭСК "Энергия" за 3 квартал 2017 год
Предприятие | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Описание организационной причины | Описание технической причины | Организационные мероприятия | Технические мероприятия
| Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
ООО ЭСК "Энергия" | 2017-07-14 | 10 | 45 | 0.5 | 2017-07-14 | 11 | 5 | Износ оборудования | В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов силового кабеля произошел пробой изоляции с междуфазным коротким замыканием |  |  | Заменить поврежденный участок КЛ-6 кВ ф. № 7
ООО ЭСК "Энергия" | 2017-09-16 | 14 | 50 | 0.6 | 2017-09-16 | 23 | 35 | Износ оборудования | В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов силового кабеля произошел пробой изоляции с междуфазным коротким замыканием |  |  | Востановить кабельную вставку от вводной ячейки 10 кВ до силового трансформатора ТП 81-14-02
ООО ЭСК "Энергия" | 2017-08-26 | 17 | 0 | 0.4 | 2017-08-26 | 20 | 0 | Падение радом расположенных металлоконструкций на ВЛ | Падение радом расположенных металлоконструкций на ВЛ