## Контрольные замеры
Сводная информация по загрузке трансформаторов ООО ЭСК "Энергия" по состоянию на 14.06.2019
ТП | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение, кВ | Номин. мощность, кВА | Загрузка по результатам контрольных замеров лето 2019г (14.06.19), МВА t= + 19°C | Максимальная загрузка тр-ров, МВт лето 2019 | Загрузка ТП в режиме (n-1) за 14.06.19, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТП № 1 | 1Т | ТМГ-6 | 1964 | 6/0,4 | 320 | 0.2216 | 0.06925 | 0.10285
| 2Т | ТМГ-6 | 1964 | 6/0,4 | 400 | 0.1344 | 0.0336
ТП № 2 | 1Т | ТМ-6 | 1965 | 6/0,4 | 320 | 0.2796 | 0.087375 | 0.15094
| 2Т | ТМ-6 | 1965 | 6/0,4 | 320 | 0.2034 | 0.063562
ТП № 3 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 320 | -0.352 | -0.11 | -0.11
ТП № 4 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 630 | 0.5626 | 0.089302 | 0.14619
| 2Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 630 | 0.3584 | 0.056889
ТП № 5 | 1Т | ТМГ-6 | 1987 | 6/0,4 | 400 | 0.344 | 0.086 | 0.15
| 2Т | ТМГ-6 | 1987 | 6/0,4 | 400 | 0.256 | 0.064
ТП № 6 | 1Т | ТМ-6 | 1972 | 6/0,4 | 320 | -0.174 | -0.054375 | -0.054375
ТП № 7 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 320 | -0.204 | -0.06375 | -0.06375
КТПН-8 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 160 | 0.038 | 0.02375 | 0.02375
КТПН-8 "А" | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 250 | -0.2388 | -0.09552 | -0.15152
| 2Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 250 | -0.14 | -0.056
ТП № 9 | 1Т | ТМ-6 | 1967 | 6/0,4 | 560 | -0.232 | -0.041429 | -0.041429
ТП № 10 | 1Т | ТМ-6 | 1967 | 6/0,4 | 560 | 0.048 | 0.0085714 | 0.0085714
ТП № 11 | 1Т | ТМ-6 | 1988 | 6/0,4 | 630 | 0.4206 | 0.066762 | 0.10492
| 2Т | ТМ-6 | 1988 | 6/0,4 | 630 | 0.2404 | 0.038159
ТП № 12 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 320 | 0.2676 | 0.083625 | 0.12823
| 2Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 400 | 0.1784 | 0.0446
ТП № 13 | 1Т | ТМ-6 | 1968 | 6/0,4 | 320 | 0.036 | 0.01125 | 0.01125
ТП № 14 | 1Т | ТМ-6 | 1970 | 6/0,4 | 100 | -0.045 | -0.045 | -0.075
| 2Т | ТМ-6 | 1970 | 6/0,4 | 100 | -0.03 | -0.03
ТП № 15 | 1Т | ТМ-6 | 1980 | 6/0,4 | 160 | 0.128 | 0.08 | 0.08
КТП (котельная) | 1Т | ТМГ-6 | 2006 | 6/0,4 | 1000 | 0.141 | 0.0141 | 0.0235
| 2Т | ТМГ-6 | 2006 | 6/0,4 | 1000 | 0.094 | 0.0094
КТПН-3 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 250 | -0.148 | -0.0592 | -0.0592
КТПН-4 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 250 | -0.118 | -0.0472 | -0.0472
КТПН-9 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 160 | 0.289 | 0.18063 | 0.18063
КТПН-11 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 250 | -0.078 | -0.0312 | -0.0312
ТП № 30 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 250 | -0.228 | -0.0912 | -0.0912
КТПН п.Кедровый | 1Т | ТМГ | 2016 | 6/0,4 | 250 | -0.244 | -0.0976 | -0.0976
РП-6 | 1Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 400 | -0.066 | -0.0165 | -0.0275
| 2Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 400 | -0.044 | -0.011
ТП-3 | 1Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 400 | 0.048 | 0.012 | 0.02
| 2Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 400 | 0.032 | 0.008
ТП-28-50-84 | 1Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 400 | 0.094 | 0.0235 | 0.0405
| 2Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 400 | 0.068 | 0.017
ТП-22-7-1 | 1Т | ТМГ | 2006 | 6/0,4 | 250 | -0.088 | -0.0352 | -0.0352
ТП 22-7-4 | 1Т | ТМГ | 2006 | 6/0,4 | 320 | 0.026 | 0.008125 | 0.008125
КТП 6-04-1 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 400 | 0.15 | 0.0375 | 0.0375
TП 6-04-3 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 250 | -0.1548 | -0.06192 | -0.1032
| 2Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 250 | -0.1032 | -0.04128
КТП 6-04-4 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 630 | -0.164 | -0.026032 | -0.026032
КТП 6-04-6 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 250 | 0.272 | 0.1088 | 0.1088
ТП 6-04-7 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 250 | 0.213 | 0.0852 | 0.0852
ТП 6-04-8 | 1Т | ТМ | 1969 | 10/0,4 | 400 | 0.43 | 0.1075 | 0.1075
ТП 6-04-9 | 1Т | ТМ | 1969 | 10/0,4 | 250 | 0.232 | 0.0928 | 0.0928
КТП 6-04-11 | 1Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 160 | 0.123 | 0.076875 | 0.076875
КТП 6-04-12 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 160 | 0.118 | 0.07375 | 0.07375
КТП 6-04-14 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 400 | 0.435 | 0.10875 | 0.10875
ТП 6-04-15 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 160 | 0.148 | 0.0925 | 0.0925
КТП 6-04-16 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 250 | 0.282 | 0.1128 | 0.1128
КТП 6-04-18 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 250 | 0.281 | 0.1124 | 0.1124
КТП 6-04-21 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 400 | 0.436 | 0.109 | 0.109
КТП 6-04-22 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 250 | -0.108 | -0.0432 | -0.0432
КТП 6-04-23 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 160 | 0.167 | 0.10437 | 0.10437
КТП 6-04-24 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 160 | 0.138 | 0.08625 | 0.08625
КТП 6-11-3 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 250 | 0.352 | 0.1408 | 0.1408
КТП 6-13-13 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 250 | 0.018 | 0.0072 | 0.0072
ТП 6-13-15 | 1Т | ТМ | 1987 | 10/0,4 | 400 | 0.312 | 0.078 | 0.078
КТП 6-13-19 | 1Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 250 | 0.493 | 0.1972 | 0.1972
КТП 45-14-6 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 250 | 0.362 | 0.1448 | 0.1448
КТП 45-14-8 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 250 | 0.23 | 0.092 | 0.092
КТП 45-14-9 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 160 | -0.002 | -0.00125 | -0.00125
КТП 49-14-8 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 400 | 0.53 | 0.1325 | 0.1325
КТП 49-14-11 | 1Т | ТМ | 1988 | 10/0,4 | 100 | -0.045 | -0.045 | -0.045
КТП 49-14-1 | 1Т | ТМ | 1974 | 10/0,4 | 160 | -0.238 | -0.14875 | -0.14875
КТП 6-03-1 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 250 | 0.382 | 0.1528 | 0.1528
КТП 6-03-2 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 400 | 0.43 | 0.1075 | 0.1075
КТП 6-03-4 | 1Т | ТМ | 1987 | 10/0,4 | 160 | 0.138 | 0.08625 | 0.08625
КТП 6-03-8 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 250 | 0.002 | 0.0008 | 0.0008
ТП 6-03-9 | 1Т | ТМ | 1964 | 10/0,4 | 630 | 0.501 | 0.079524 | 0.079524
КТП 6-03-12 | 1Т | ТМ | 1965 | 10/0,4 | 100 | 0.175 | 0.175 | 0.175
КТП 6-03-16 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 630 | 0.371 | 0.058889 | 0.058889
КТП 6-03-17 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 160 | 0.178 | 0.11125 | 0.11125
ТП 6-03-18 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 400 | 0.378 | 0.0945 | 0.1575
| 2Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 400 | 0.252 | 0.063
КТП 6-03-23 | 1Т | ТМ | 1973 | 10/0,4 | 100 | -0.025 | -0.025 | -0.025
КТП 6-03-27 | 1Т | ТМ | 1978 | 10/0,4 | 250 | 0.332 | 0.1328 | 0.1328
КТП 6-03-28 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 250 | 0.322 | 0.1288 | 0.1288
КТП 6-03-29 | 2Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 250 | 0.292 | 0.1168 | 0.1168
КТП 6-03-30 | 1Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 400 | 0.39 | 0.0975 | 0.0975
КТП 6-03-31 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 400 | 0.11 | 0.0275 | 0.0275
КТП 6-03-32 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 250 | 0.302 | 0.1208 | 0.1208
КТП 6-03-33 | 1Т | ТМ | 1973 | 10/0,4 | 250 | 0.362 | 0.1448 | 0.1448
КТП 6-03-35 | 1Т | ТМ | 1965 | 10/0,4 | 160 | -0.042 | -0.02625 | -0.02625
КТП 134-4-12 | 1Т | ТМГ | 2007 | 10/0,4 | 400 | 0.104 | 0.026 | 0.026
КТП 13 | 1Т | ТМЗ | 2009 | 10/0,4 | 1000 | 0.54 | 0.054 | 0.08
| 2Т | ТМЗ | 2009 | 10/0,4 | 1000 | 0.26 | 0.026
КТП 86-4-31 "Изотов" | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 100 | -0.125 | -0.125 | -0.125
ТП 2044 | 1Т | ТМГ-СЭЩ |  | 10/0,4 | 1000 | 0.432 | 0.0432 | 0.098
| 2Т | ТМГ-СЭЩ |  | 10/0,4 | 1000 | 0.548 | 0.0548
ТП 3047 | 1Т | ТМГ-11 |  | 10/0,4 | 1000 | 0.6194 | 0.06194 | 0.1039
| 2Т | ТМГ-11 |  | 10/0,4 | 1000 | 0.4196 | 0.04196
ТП 3040 | 1Т | ТМГ-11 |  | 10/0,4 | 1000 | 0.642 | 0.0642 | 0.107
| 2Т | ТМГ-11 |  | 10/0,4 | 1000 | 0.428 | 0.0428
КТП-140-10-15 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 400 | 0.23 | 0.0575 | 0.0575
КТП-140-10-44 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 400 | 0.028 | 0.007 | 0.007
КТП-140-10-22 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 400 | 0.106 | 0.0265 | 0.0265
КТП-140-10-45 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 400 | -0.22 | -0.055 | -0.055
КТП-134-2-31 "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 160 | 0.018 | 0.01125 | 0.01125
КТП-134-2 "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2011 | 10/0,4 | 160 | -0.012 | -0.0075 | -0.0075
КТП-134-2-б/н "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2011 | 10/0,4 | 160 | 0.008 | 0.005 | 0.005
КТП-86-4-12 ДНТ "Шарье" | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 250 | 0.092 | 0.0368 | 0.0368
ТП-3011 | 1Т | ТМЗ | 2000 | 10/0,4 | 1000 | 0.654 | 0.0654 | 0.109
| 2Т | ТМЗ | 2000 | 10/0,4 | 1000 | 0.436 | 0.0436
КТП 81-09-04 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 250 | 0.072 | 0.0288 | 0.0288
КТП 81-09-06 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 400 | 0.14 | 0.035 | 0.035
КТП 81-09-04А п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 250 | -0.128 | -0.0512 | -0.0512
КТП 81-11-02 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 630 | 0.631 | 0.10016 | 0.10016
ТП 81-11-03 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 630 | 0.471 | 0.074762 | 0.074762
КТП 81-05-02-400 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 250 | 0.252 | 0.1008 | 0.1008
КТП 81-11-ОЗА п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 400 | 0.03 | 0.0075 | 0.0075
КТП 81-12-01 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 250 | -0.148 | -0.0592 | -0.0592
КТП 81-17-01 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 250 | 0.032 | 0.0128 | 0.0128
ТП 81-11-03Б п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 160 | 0.018 | 0.01125 | 0.01125