## Красноярскэнерго
Сводная информация по загрузке трансформаторов ООО ЭСК "Энергия" по состоянию на 01.01.2020
ТП | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение, кВ | Номин. мощность, МВА | Загрузка по результатам контрольных замеров зима 2019г (18.12.19), МВА t= - 20°C | Максимальная загрузка тр-ров, МВт | Загрузка ТП в режиме (n-1), %
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТП № 1 | 1Т | ТМГ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.2316 | 0.30912 | 114.881
| 2Т | ТМГ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.4 | 0.1544 | 0.3864
ТП № 2 | 1Т | ТМ-6 | 1965 | 6/0,4 | 0.32 | 0.3096 | 0.30912 | 166.9255
| 2Т | ТМ-6 | 1965 | 6/0,4 | 0.32 | 0.2064 | 0.30912
ТП № 3 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.32 | 0.384 | 0.30912 | 124.2236
ТП № 4 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.63 | 0.5826 | 0.60858 | 159.5517
| 2Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.63 | 0.3884 | 0.60858
ТП № 5 | 1Т | ТМГ-6 | 1987 | 6/0,4 | 0.4 | 0.384 | 0.3864 | 165.6315
| 2Т | ТМГ-6 | 1987 | 6/0,4 | 0.4 | 0.256 | 0.3864
ТП № 6 | 1Т | ТМ-6 | 1972 | 6/0,4 | 0.32 | 0.174 | 0.30912 | 56.2888
ТП № 7 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.204 | 0.30912 | 65.9938
КТПН-8 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.16 | 0.048 | 0.15456 | 31.0559
КТПН-8 "А" | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.2388 | 0.2415 | 164.8033
| 2Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.1592 | 0.2415
ТП № 9 | 1Т | ТМ-6 | 1967 | 6/0,4 | 0.56 | 0.282 | 0.54096 | 52.1295
ТП № 10 | 1Т | ТМ-6 | 1967 | 6/0,4 | 0.56 | 0.048 | 0.54096 | 8.8731
ТП № 11 | 1Т | ТМ-6 | 1988 | 6/0,4 | 0.63 | 0.4206 | 0.60858 | 115.1862
| 2Т | ТМ-6 | 1988 | 6/0,4 | 0.63 | 0.2804 | 0.60858
ТП № 12 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.2676 | 0.30912 | 132.7381
| 2Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.4 | 0.1784 | 0.3864
ТП № 13 | 1Т | ТМ-6 | 1968 | 6/0,4 | 0.32 | 0.076 | 0.30912 | 24.5859
ТП № 14 | 1Т | ТМ-6 | 1970 | 6/0,4 | 0.1 | 0.045 | 0.0966 | 77.6398
| 2Т | ТМ-6 | 1970 | 6/0,4 | 0.1 | 0.03 | 0.0966
ТП № 15 | 1Т | ТМ-6 | 1980 | 6/0,4 | 0.16 | 0.178 | 0.15456 | 115.1656
КТП (котельная) | 1Т | ТМГ-6 | 2006 | 6/0,4 | 1 | 0.41 | 0.966 | 139.7516
| 2Т | ТМГ-6 | 2006 | 6/0,4 | 1 | 0.94 | 0.966
КТПН-3 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.148 | 0.2415 | 61.2836
КТПН-4 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.168 | 0.2415 | 69.5652
КТПН-9 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.16 | 0.308 | 0.15456 | 199.2754
КТПН-11 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.078 | 0.2415 | 32.2981
ТП № 30 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.228 | 0.2415 | 94.4099
КТПН п.Кедровый | 1Т | ТМГ | 2016 | 6/0,4 | 0.25 | 0.238 | 0.2415 | 98.5507
РП-6 | 1Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.46 | 0.3864 | 232.9193
| 2Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.44 | 0.3864
ТП-3 | 1Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.048 | 0.3864 | 20.7039
| 2Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.032 | 0.3864
ТП-28-50-84 | 1Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.4 | 0.102 | 0.3864 | 43.9959
| 2Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.4 | 0.068 | 0.3864
ТП-22-7-1 | 1Т | ТМГ | 2006 | 6/0,4 | 0.25 | 0.088 | 0.2415 | 36.4389
ТП 22-7-4 | 1Т | ТМГ | 2006 | 6/0,4 | 0.32 | 0.026 | 0.30912 | 8.411
КТП 6-04-1 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.15 | 0.3864 | 38.8199
TП 6-04-3 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.25 | 0.1548 | 0.2415 | 106.8323
| 2Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.25 | 0.1032 | 0.2415
КТП 6-04-4 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.63 | 0.346 | 0.60858 | 56.8537
КТП 6-04-6 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.272 | 0.2415 | 112.6294
ТП 6-04-7 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.282 | 0.2415 | 116.7702
ТП 6-04-8 | 1Т | ТМ | 1969 | 10/0,4 | 0.4 | 0.43 | 0.3864 | 111.2836
ТП 6-04-9 | 1Т | ТМ | 1969 | 10/0,4 | 0.25 | 0.232 | 0.2415 | 96.0663
КТП 6-04-11 | 1Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.16 | 0.178 | 0.15456 | 115.1656
КТП 6-04-12 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.118 | 0.15456 | 76.3458
КТП 6-04-14 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.4 | 0.435 | 0.3864 | 112.5776
ТП 6-04-15 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.16 | 0.158 | 0.15456 | 102.2257
КТП 6-04-16 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.282 | 0.2415 | 116.7702
КТП 6-04-18 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.282 | 0.2415 | 116.7702
КТП 6-04-21 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.4 | 0.46 | 0.3864 | 119.0476
КТП 6-04-22 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.145 | 0.2415 | 60.0414
КТП 6-04-23 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.167 | 0.15456 | 108.0487
КТП 6-04-24 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.16 | 0.138 | 0.15456 | 89.2857
КТП 6-11-3 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.252 | 0.2415 | 104.3478
КТП 6-13-13 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.25 | 0.018 | 0.2415 | 7.4534
ТП 6-13-15 | 1Т | ТМ | 1987 | 10/0,4 | 0.4 | 0.322 | 0.3864 | 83.3333
КТП 6-13-19 | 1Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.25 | 0.257 | 0.2415 | 106.4182
КТП 45-14-6 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.25 | 0.239 | 0.2415 | 98.9648
КТП 45-14-8 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.25 | 0.23 | 0.2415 | 95.2381
КТП 45-14-9 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.16 | 0.112 | 0.15456 | 72.4638
КТП 49-14-8 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.53 | 0.3864 | 137.1636
КТП 49-14-11 | 1Т | ТМ | 1988 | 10/0,4 | 0.1 | 0.046 | 0.0966 | 47.619
КТП 49-14-1 | 1Т | ТМ | 1974 | 10/0,4 | 0.16 | 0.131 | 0.15456 | 84.7567
КТП 6-03-1 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.382 | 0.2415 | 158.1781
КТП 6-03-2 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.4 | 0.43 | 0.3864 | 111.2836
КТП 6-03-4 | 1Т | ТМ | 1987 | 10/0,4 | 0.16 | 0.138 | 0.15456 | 89.2857
КТП 6-03-8 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.002 | 0.2415 | 0.82816
ТП 6-03-9 | 1Т | ТМ | 1964 | 10/0,4 | 0.63 | 0.801 | 0.60858 | 131.6179
КТП 6-03-12 | 1Т | ТМ | 1965 | 10/0,4 | 0.1 | 0.175 | 0.0966 | 181.1594
КТП 6-03-16 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.63 | 0.371 | 0.60858 | 60.9616
КТП 6-03-17 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.16 | 0.198 | 0.15456 | 128.1056
ТП 6-03-18 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.4 | 0.378 | 0.3864 | 163.0435
| 2Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.4 | 0.252 | 0.3864
КТП 6-03-23 | 1Т | ТМ | 1973 | 10/0,4 | 0.1 | 0.078 | 0.0966 | 80.7453
КТП 6-03-27 | 1Т | ТМ | 1978 | 10/0,4 | 0.25 | 0.332 | 0.2415 | 137.4741
КТП 6-03-28 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.322 | 0.2415 | 133.3333
КТП 6-03-29 | 2Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.25 | 0.292 | 0.2415 | 120.911
КТП 6-03-30 | 1Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.4 | 0.44 | 0.3864 | 113.8716
КТП 6-03-31 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.11 | 0.3864 | 28.4679
КТП 6-03-32 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.25 | 0.302 | 0.2415 | 125.0518
КТП 6-03-33 | 1Т | ТМ | 1973 | 10/0,4 | 0.25 | 0.392 | 0.2415 | 162.3188
КТП 6-03-35 | 1Т | ТМ | 1965 | 10/0,4 | 0.16 | 0.058 | 0.15456 | 37.5259
КТП 134-4-12 | 1Т | ТМГ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.351 | 0.3864 | 90.8385
КТП 13 | 1Т | ТМЗ | 2009 | 10/0,4 | 1 | 0.54 | 0.966 | 93.1677
| 2Т | ТМЗ | 2009 | 10/0,4 | 1 | 0.36 | 0.966
КТП 86-4-31 "Изотов" | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.1 | 0.08 | 0.0966 | 82.8157
КТП-140-10-15 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.23 | 0.3864 | 59.5238
КТП-140-10-44 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.028 | 0.3864 | 7.2464
КТП-140-10-22 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.11 | 0.3864 | 28.4679
КТП-140-10-45 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.37 | 0.3864 | 95.7557
КТП-134-2-31 "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.16 | 0.018 | 0.15456 | 11.646
КТП-134-2 "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2011 | 10/0,4 | 0.16 | 0.164 | 0.15456 | 106.1077
КТП-134-2-б/н "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2011 | 10/0,4 | 0.16 | 0.008 | 0.15456 | 5.176
КТП-86-4-12 ДНТ "Шарье" | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.092 | 0.2415 | 38.0952
ТП-3011 | 1Т | ТМЗ | 2000 | 10/0,4 | 1 | 0.654 | 0.966 | 112.8364
| 2Т | ТМЗ | 2000 | 10/0,4 | 1 | 0.436 | 0.966
КТП 81-09-04 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.136 | 0.2415 | 56.3147
КТП 81-09-06 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.218 | 0.3864 | 56.4182
КТП 81-09-04А п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.041 | 0.2415 | 16.9772
КТП 81-11-02 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.294 | 0.60858 | 48.3092
ТП 81-11-03 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.043 | 0.60858 | 7.0656
КТП 81-05-02-400 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.156 | 0.2415 | 64.5963
КТП 81-11-ОЗА п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.112 | 0.3864 | 28.9855
КТП 81-12-01 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.027 | 0.2415 | 11.1801
КТП 81-17-01 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.118 | 0.2415 | 47.2
ТП 81-11-03Б п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.025 | 0.15456 | 15.625