## K-ИП-2021-2025-Р1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО ЭСК "Энергия"
_______________ А.В. Портнягин
"____ " _______________ 2020 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
(локальная смета)
|  | на | реконструкция линии электропередач 0,4 кВ Л-1, Л-2 по ул.70 лет Октября, ул. Лазарева, пер. Профсоюзный с. Дзержинское (замена провода А-25, А-16 на СИП 4х50)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1981,854 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1384,729 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________52,265 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________187,731 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________676,84 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕР33-04-008-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (2399 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (2695 руб.) СП (1294 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (2695 руб.) | 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 1.77 | 221.8 | 56.61 | 165.19 | 16.76 |  | 393 | 100 | 293 | 30 | 5.361 | 9.49
2 | ТЕР33-04-042-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (7786 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (8748 руб.) СП (4199 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (8748 руб.) | 1 опора | 30 | 86.77 | 8.46 | 78.31 | 5.61 |  | 2603 | 254 | 2349 | 168 | 0.81 | 24.3
3 | ТЕР33-04-042-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (18302 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (20564 руб.) СП (9871 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (20564 руб.) | 1 опора | 18 | 354.54 | 27.56 | 326.98 | 27.54 |  | 6382 | 496 | 5886 | 496 | 2.64 | 47.52
Раздел 2. Монтажные работы
4 | ТЕР33-04-016-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (4281 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (4810 руб.) СП (2309 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (4810 руб.) | 1 опора | 66 | 14.53 | 1.88 | 12.65 | 1.63 |  | 959 | 124 | 835 | 108 | 0.2 | 13.2
5 | ТЕР33-04-016-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок железобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (9206 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (10344 руб.) СП (4965 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (10344 руб.) | 1 опора | 48 | 59.33 | 3.85 | 55.48 | 6.54 |  | 2848 | 185 | 2663 | 314 | 0.41 | 19.68
6 | ТЕР33-04-001-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (41456 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (46580 руб.) СП (22358 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (46580 руб.) | 1 опора | 30 | 281.63 | 64.94 | 177.16 | 9.95 |  | 8449 | 1948 | 5315 | 299 | 6.54 | 196.2
7 | ТЕР33-04-001-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (49796 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (55950 руб.) СП (26856 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (55950 руб.) | 1 опора | 18 | 526.99 | 129.69 | 357.77 | 20.27 |  | 9486 | 2334 | 6440 | 365 | 13.06 | 235.08
8 | ТЕР33-04-008-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (14520 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (16315 руб.) СП (7831 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (16315 руб.) | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 1.77 | 1847.98 | 368.54 | 837.25 | 76.38 |  | 3271 | 652 | 1482 | 135 | 34.9 | 61.77
9 | ТЕР33-04-013-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (19335 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (21725 руб.) СП (10428 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (21725 руб.) | 1 ответвление | 40 | 93.45 | 18.17 | 75.28 | 8.03 |  | 3738 | 727 | 3011 | 321 | 1.74 | 69.6
Раздел 3. Материалы
10 | прайс лист | Опора ЛЭП деревянная лиственная 9 м МАТ=3750/1,2 | шт | 66 | 3125 3750/1,2 |  |  |  |  | 206250
11 | прайс лист | Приставка ПТ-33-3 МАТ=2424/1,2 | шт | 48 | 2020 2424/1,2 |  |  |  |  | 96960
12 | прайс лист "Электрум" | Провод СИП 4х50 МАТ=146/1,2 | м | 1770 | 121,67 146/1,2 |  |  |  |  | 215356
13 | прайс лист "Электрум" | Провод СИП 4х16 МАТ=66,66/1,2 | м | 4000 | 55,55 66,66/1,2 |  |  |  |  | 222200
14 | прайс лист "Электрум" | Штанга DIN 975 оц. М18 (1м) МАТ=308/1,2 | шт | 18 | 256,67 308/1,2 |  |  |  |  | 4620
15 | прайс лист "Электрум" | Крюк CSR 16 d=16 мм МАТ=152,57/1,2 | шт | 58 | 127,14 152,57/1,2 |  |  |  |  | 7374
16 | прайс лист | Гайка оцинкован. DIN 934 М18 МАТ=11/1,2 | шт | 36 | 9,17 11/1,2 |  |  |  |  | 330
17 | прайс лист | Шайба оцин. DIN 9021 М18 МАТ=33/1,2 | шт | 36 | 27,5 33/1,2 |  |  |  |  | 990
18 | прайс лист "УРАЛМЕТ" | Сталь круглая d 6 мм МАТ=59,4/1,2 | кг | 240 | 49,5 59,4/1,2 |  |  |  |  | 11880
19 | Прайс лист "Электрум" | Зажим анкерный РА-1500 (35-70 мм2) МАТ=295,9/1,2 | шт | 28 | 246,58 295,9/1,2 |  |  |  |  | 6904
20 | Прайс-лист "Электрум" | Зажим поддерживающий РS 1500 (СК) МАТ=159,5/1,2 | шт | 30 | 132,92 159,5/1,2 |  |  |  |  | 3988
21 | Прайс лист "Электрум" | Зажим ответвительный ZP 95М МАТ=185,9/1,2 | шт | 160 | 154,92 185,9/1,2 |  |  |  |  | 24787
22 | Прайс-лист "Электрум" | Зажим анкерный клиновой РА-25S МАТ=68,2/1,2 | шт | 40 | 56,83 68,2/1,2 |  |  |  |  | 2273
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07) | [9 empty] | 1179802 | 141379 | 219124 | 46352 |  | 676.84
Накладные расходы | [9 empty] | 167081
Сметная прибыль | [9 empty] | 90111
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 1384729 |  |  |  |  | 676.84
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 52265
Итого | [9 empty] | 1436994 |  |  |  |  | 676.84
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 819299
Машины и механизмы | [9 empty] | 219124
ФОТ | [9 empty] | 187731
Накладные расходы | [9 empty] | 167081
Сметная прибыль | [9 empty] | 90111
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 28740
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 1465734
Дефлятор 2022/2020 ("Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021-2025 года" МинЭкономРазвития России от 30.09.2019г) 1 465 734*1,065*1,058 | [9 empty] | 1651545.0992 | [6 empty] | 185811.0992
НДС 20% | [9 empty] | 330309.0198
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1981854.119 |  |  |  |  | 676.84
Составил: Экономист__________________Е.С. Котова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Зам директора по техническим вопросам __________________ А.Ю. Гончаров
(должность, подпись, расшифровка)

## К-ИП-2021-2025-Р2
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО ЭСК "Энергия"
_______________ А.В. Портнягин
"____ " _______________ 2020 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2
(локальная смета)
|  | на | реконструкцию линии электропередач 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 по ул. Транспортная, Ульяны Громовой, Гоголя, Зеленая , Пионерская, Восточная п.Тинской (замена провода А-25, А-16 на СИП 4х50)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3899,195 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2889,222 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________101,967 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________443,332 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1603,91 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕР33-04-008-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (5683 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (6385 руб.) СП (3065 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (6385 руб.) | 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 4.2 | 221.8 | 56.61 | 165.19 | 16.76 |  | 932 | 238 | 694 | 70 | 5.361 | 22.52
2 | ТЕР33-04-042-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (21014 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (23611 руб.) СП (11333 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (23611 руб.) | 1 опора | 81 | 86.77 | 8.46 | 78.31 | 5.61 |  | 7028 | 685 | 6343 | 454 | 0.81 | 65.61
3 | ТЕР33-04-042-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (39649 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (44549 руб.) СП (21384 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (44549 руб.) | 1 опора | 39 | 354.54 | 27.56 | 326.98 | 27.54 |  | 13827 | 1075 | 12752 | 1074 | 2.64 | 102.96
Раздел 2. Монтажные работы
4 | ТЕР33-04-016-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (10295 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (11567 руб.) СП (5552 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (11567 руб.) | 1 опора | 159 | 14.53 | 1.88 | 12.65 | 1.63 |  | 2310 | 299 | 2011 | 259 | 0.2 | 31.8
5 | ТЕР33-04-016-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок железобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (23007 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (25850 руб.) СП (12408 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (25850 руб.) | 1 опора | 120 | 59.33 | 3.85 | 55.48 | 6.54 |  | 7120 | 462 | 6658 | 785 | 0.41 | 49.2
6 | ТЕР33-04-001-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (111916 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (125748 руб.) СП (60359 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (125748 руб.) | 1 опора | 81 | 281.63 | 64.94 | 177.16 | 9.95 |  | 22812 | 5260 | 14350 | 806 | 6.54 | 529.74
7 | ТЕР33-04-001-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (107912 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (121249 руб.) СП (58200 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (121249 руб.) | 1 опора | 39 | 526.99 | 129.69 | 357.77 | 20.27 |  | 20553 | 5058 | 13953 | 791 | 13.06 | 509.34
8 | ТЕР33-04-008-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (34482 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (38744 руб.) СП (18597 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (38744 руб.) | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 4.2 | 1847.98 | 368.54 | 837.25 | 76.38 |  | 7762 | 1548 | 3516 | 321 | 34.9 | 146.58
9 | ТЕР33-04-013-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (40608 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (45627 руб.) СП (21901 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (45627 руб.) | 1 ответвление | 84 | 93.45 | 18.17 | 75.28 | 8.03 |  | 7850 | 1526 | 6324 | 675 | 1.74 | 146.16
Раздел 3. Материалы
10 | прайс лист | Опора ЛЭП деревянная лиственная 9 м МАТ=3750/1,2 | шт | 159 | 3125 3750/1,2 |  |  |  |  | 496875
11 | прайс лист | Приставка ПТ-33-3 МАТ=2424/1,2 | шт | 120 | 2020 2424/1,2 |  |  |  |  | 242400
12 | прайс лист "Электрум" | Провод СИП 4х50 МАТ=146/1,2 | м | 4200 | 121,67 146/1,2 |  |  |  |  | 511014
13 | прайс лист "Электрум" | Провод СИП 4х16 МАТ=66,66/1,2 | м | 2100 | 55,55 66,66/1,2 |  |  |  |  | 116655
14 | прайс лист "Электрум" | Штанга DIN 975 оц. М18 (1м) МАТ=308/1,2 | шт | 39 | 256,67 308/1,2 |  |  |  |  | 10010
15 | прайс лист "Электрум" | Крюк CSR 16 d=16 мм МАТ=152,57/1,2 | шт | 138 | 127,14 152,57/1,2 |  |  |  |  | 17545
16 | прайс лист | Гайка оцинкован. DIN 934 М18 МАТ=11/1,2 | шт | 78 | 9,17 11/1,2 |  |  |  |  | 715
17 | прайс лист | Шайба оцин. DIN 9021 М18 МАТ=33/1,2 | шт | 78 | 27,5 33/1,2 |  |  |  |  | 2145
18 | прайс лист "УРАЛМЕТ" | Сталь круглая d 6 мм МАТ=59,4/1,2 | кг | 600 | 49,5 59,4/1,2 |  |  |  |  | 29700
19 | Прайс лист "Электрум" | Зажим анкерный РА-1500 (35-70 мм2) МАТ=295,9/1,2 | шт | 52 | 246,58 295,9/1,2 |  |  |  |  | 12822
20 | Прайс-лист "Электрум" | Зажим поддерживающий РS 1500 (СК) МАТ=159,5/1,2 | шт | 86 | 132,92 159,5/1,2 |  |  |  |  | 11431
21 | Прайс лист "Электрум" | Зажим ответвительный ZP 95М МАТ=185,9/1,2 | шт | 252 | 154,92 185,9/1,2 |  |  |  |  | 39040
22 | Прайс-лист "Электрум" | Зажим анкерный клиновой РА-25S МАТ=68,2/1,2 | шт | 84 | 56,83 68,2/1,2 |  |  |  |  | 4774
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07) | [9 empty] | 2383825 | 334810 | 516158 | 108522 |  | 1603.91
Накладные расходы | [9 empty] | 394565
Сметная прибыль | [9 empty] | 212799
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 2889222 |  |  |  |  | 1603.91
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 101967
Итого | [9 empty] | 2991189 |  |  |  |  | 1603.91
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1532857
Машины и механизмы | [9 empty] | 516158
ФОТ | [9 empty] | 443332
Накладные расходы | [9 empty] | 394565
Сметная прибыль | [9 empty] | 212799
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 59824
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 3051013 | [6 empty] | 386776.918
Дефлятор 2022/2020 ("Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021-2025 года" МинЭкономРазвития России от 30.09.2019г) 3 051 013 * 1,065*1,058 | [9 empty] | 3437789.918
НДС 20% | [9 empty] | 687557.9836
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 4125347.9016 |  |  |  |  | 1603.91
Составил: Экономист__________________Е.С. Котова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Зам директора по техническим вопросам __________________ А.Ю. Гончаров
(должность, подпись, расшифровка)

## К-ИП-2021-2025-Р3
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО ЭСК "Энергия"
_______________ А.В. Портнягин
"____ " _______________ 2020 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3
(локальная смета)
|  | на | реконструкцию линии электропередач 10-0,4 кВ от КТП 6-13-19 по ул. Транспортная, с. Дзержинское (замена провода А-25, А-16 на СИП 4х50)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1275,639 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________785,084 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________46,716 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________134,040 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________483,39 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 год
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕР33-04-009-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (1716 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (1928 руб.) СП (925 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (1928 руб.) | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.33333 | 1001.6 | 187.83 | 813.77 | 90.37 |  | 334 | 63 | 271 | 30 | 17.169 | 5.72
2 | ТЕР33-04-008-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (664 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (746 руб.) СП (358 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (746 руб.) | 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 0.5 | 372.71 | 56.61 | 165.19 | 16.76 |  | 186 | 28 | 83 | 8 | 5.361 | 2.68
3 | ТЕР33-04-042-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (6992 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (7856 руб.) СП (3771 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (7856 руб.) | 1 опора | 27 | 86.77 | 8.46 | 78.31 | 5.61 |  | 2343 | 228 | 2115 | 151 | 0.81 | 21.87
4 | ТЕР33-04-042-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (5093 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (5722 руб.) СП (2747 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (5722 руб.) | 1 опора | 5 | 354.54 | 27.56 | 326.98 | 27.54 |  | 1773 | 138 | 1635 | 138 | 2.64 | 13.2
5 | ТЕР33-04-042-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками А-образных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (2251 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (2529 руб.) СП (1214 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (2529 руб.) | 1 опора | 3 | 259.82 | 21.09 | 238.73 | 19.51 |  | 779 | 63 | 716 | 59 | 2.02 | 6.06
Раздел 2. Монтажные работы
6 | ТЕР33-04-016-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (2713 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (3048 руб.) СП (1463 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (3048 руб.) | 1 опора | 42 | 14.53 | 1.88 | 12.65 | 1.63 |  | 610 | 79 | 531 | 68 | 0.2 | 8.4
7 | ТЕР33-04-016-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок железобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (6513 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (7318 руб.) СП (3513 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (7318 руб.) | 1 опора | 34 | 59.33 | 3.85 | 55.48 | 6.54 |  | 2017 | 131 | 1886 | 222 | 0.41 | 13.94
8 | ТЕР33-04-001-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (37305 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (41916 руб.) СП (20120 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (41916 руб.) | 1 опора | 27 | 281.63 | 64.94 | 177.16 | 9.95 |  | 7604 | 1753 | 4783 | 269 | 6.54 | 176.58
9 | ТЕР33-04-001-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (13819 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (15527 руб.) СП (7453 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (15527 руб.) | 1 опора | 5 | 526.99 | 129.69 | 357.77 | 20.27 |  | 2635 | 648 | 1789 | 101 | 13.06 | 65.3
10 | ТЕР33-04-001-11 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками А-образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (13099 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (14718 руб.) СП (7065 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (14718 руб.) | 1 опора | 3 | 715.35 | 212.97 | 462.85 | 23.72 |  | 2146 | 639 | 1389 | 71 | 21.17 | 63.51
11 | ТЕР33-04-009-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (5701 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (6406 руб.) СП (3075 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (6406 руб.) | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.33333 | 3664.9 | 626.1 | 2712.58 | 301.23 |  | 1222 | 209 | 904 | 100 | 57.23 | 19.08
12 | ТЕР33-04-008-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (4096 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (4602 руб.) СП (2209 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (4602 руб.) | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.5 | 1847.98 | 368.54 | 837.25 | 76.38 |  | 924 | 184 | 419 | 38 | 34.9 | 17.45
13 | ТЕР33-04-013-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07 НР (19335 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (21725 руб.) СП (10428 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (21725 руб.) | 1 ответвление | 40 | 93.45 | 18.17 | 75.28 | 8.03 |  | 3738 | 727 | 3011 | 321 | 1.74 | 69.6
Раздел 3. Материалы
14 | прайс лист | Опора ЛЭП деревянная лиственная 9 м МАТ=3750/1.2 | шт | 26 | 3125 3750/1.2 |  |  |  |  | 81250
15 | прайс лист | Опора ЛЭП деревянная лиственная 11 м МАТ=4400/1,2 | шт | 16 | 3666,67 4400/1,2 |  |  |  |  | 58667
16 | прайс лист | Приставка ПТ-33-3 МАТ=2424/1,2 | шт | 21 | 2020 2424/1,2 |  |  |  |  | 42420
17 | прайс лист | Приставка ПТ-43-2 МАТ=3590/1.2 | шт | 13 | 2991,67 3590/1.2 |  |  |  |  | 38892
18 | прайс лист "Электромонтажник" | Провод АС 50 МАТ=38,83/1,2 | м | 1000 | 32,36 38,83/1,2 |  |  |  |  | 32360
19 | прайс лист "Электрум" | Провод СИП-2 2х16 МАТ=31,9/1,2 | м | 300 | 26,58 31,9/1,2 |  |  |  |  | 7974
20 | прайс лист "Электрум" | Провод СИП-2 3х50+1х50+1х16 МАТ=171/1,2 | м | 500 | 142,5 171/1,2 |  |  |  |  | 71250
21 | прайс лист "Электрум" | Штанга DIN 975 оц. М18 (1м) МАТ=308/1,2 | шт | 6 | 256,67 308/1,2 |  |  |  |  | 1540
22 | прайс лист "Электрум" | Крюк CSR 16 d=16 мм МАТ=152,57/1,2 | шт | 40 | 127,14 152,57/1,2 |  |  |  |  | 5086
23 | прайс лист | Гайка оцинкован. DIN 934 М18 МАТ=11/1,2 | шт | 12 | 9,17 11/1,2 |  |  |  |  | 110
24 | прайс лист | Шайба оцин. DIN 9021 М18 МАТ=33/1,2 | шт | 12 | 27,5 33/1,2 |  |  |  |  | 330
25 | прайс лист "УРАЛМЕТ" | Сталь круглая d 6 мм МАТ=59,4/1,2 | кг | 128 | 49,5 59,4/1,2 |  |  |  |  | 6336
26 | Прайс лист "Электрум" | Зажим анкерный РА-4 (25-120 мм2) МАТ=436/1,2 | шт | 8 | 363,33 436/1,2 |  |  |  |  | 2907
27 | Прайс-лист "Электрум" | Зажим поддерживающий SHC-3 МАТ=207/1.2 | шт | 12 | 172,5 207/1.2 |  |  |  |  | 2070
28 | Прайс лист "Электрум" | Зажим ответвительный ZP 645 МАТ=108/1.2 | шт | 40 | 90 108/1.2 |  |  |  |  | 3600
29 | прайс лист "Электрум" | Лента бандажная F 20.7 (50м) МАТ=1680/1,2 | шт | 1 | 1400 1680/1,2 |  |  |  |  | 1400
30 | прайс лист "Электрум" | Скрепа бандажная А200 (100 шт в уп) МАТ=800/1,2 | шт | 1 | 666,67 800/1,2 |  |  |  |  | 667
31 | Прайс-лист "Электрум" | Зажим анкерный клиновой РА-25S МАТ=68,2/1,2 | шт | 40 | 56,83 68,2/1,2 |  |  |  |  | 2273
32 | Прайс-лист "Электрум" | Крюк-кольцо МАТ=13/1,2 | шт | 40 | 10,83 13/1,2 |  |  |  |  | 433
33 | прайс лист "Электрум" | Крюк КН 22 МАТ=153/1,2 | шт | 48 | 127,5 153/1,2 |  |  |  |  | 6120
34 | прайс лист "Электрум" | Изолятор ШС-10ЕД МАТ=496/1,2 | шт | 48 | 413,33 496/1,2 |  |  |  |  | 19840
35 | прайс лист "Электрум" | Колпачок К-7 МАТ=8/1,2 | шт | 48 | 6,67 8/1,2 |  |  |  |  | 320
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,75; ЗПМ=20,73; МАТ=5,07) | [9 empty] | 648165 | 101370 | 151373 | 32670 |  | 483.39
Накладные расходы | [9 empty] | 119296
Сметная прибыль | [9 empty] | 64339
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 785084 |  |  |  |  | 483.39
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 46716
Итого | [9 empty] | 831800 |  |  |  |  | 483.39
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 395422
Машины и механизмы | [9 empty] | 151373
ФОТ | [9 empty] | 134040
Накладные расходы | [9 empty] | 119296
Сметная прибыль | [9 empty] | 64339
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 16636
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 848436
Дефлятор 2022/2020 ("Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021-2025 года" МинЭкономРазвития России от 30.09.2019г) 848 436*1,065*1,058*1,056*1,053 | [9 empty] | 1063032.7699 | [6 empty] | 214596.7699
НДС 20% | [9 empty] | 212606.554
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1275639.3239 |  |  |  |  | 483.39
Составил: Экономист__________________Е.С. Котова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Зам директора по техническим вопросам __________________ А.Ю. Гончаров
(должность, подпись, расшифровка)

## К-ИП-2021-2025-Р4 1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО ЭСК "Энергия"
_______________ А.В. Портнягин
"____ " _______________ 2021 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Строительство линии электропередач 10 кВ от оп. 16/1 ф. 81-05 КТП 81-05-02 протяженностью 1,185 км, с совместным ВЛ-0,4кВ от КТП 81-05-02, протяженностью 1,005 км по нечетной стороне вдоль ул. Пушкина п. Тинской
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1609,931 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1147,439 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________167,864 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________166,441 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________583,14 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕР33-04-016-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 2 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,79; ЗПМ=20,73; МАТ=5,03 | 1 опора | 42 | 14.53 | 1.88 | 12.65 | 1.63 |  | 610 | 79 | 531 | 68 | 0.2 | 8.4
2 | ТЕР33-04-016-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок железобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 2 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,79; ЗПМ=20,73; МАТ=5,03 | 1 опора | 35 | 59.33 | 3.85 | 55.48 | 6.54 |  | 2077 | 135 | 1942 | 229 | 0.41 | 14.35
3 | ТЕР33-04-001-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 2 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,79; ЗПМ=20,73; МАТ=5,03 | 1 опора | 21 | 281.63 | 64.94 | 177.16 | 9.95 |  | 5914 | 1364 | 3720 | 209 | 6.54 | 137.34
4 | ТЕР33-04-001-11 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками А-образных концевых, анкерных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 2 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,79; ЗПМ=20,73; МАТ=5,03 | 1 опора | 7 | 715.35 | 212.97 | 462.85 | 23.72 |  | 5007 | 1491 | 3240 | 166 | 21.17 | 148.19
5 | ТЕР33-04-009-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 2 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,79; ЗПМ=20,73; МАТ=5,03 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 3.96 | 3664.9 | 626.1 | 2712.58 | 301.23 |  | 14513 | 2479 | 10742 | 1193 | 57.23 | 226.63
6 | ТЕР33-04-008-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 2 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,79; ЗПМ=20,73; МАТ=5,03 | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 1.15 | 1847.98 | 368.54 | 837.25 | 76.38 |  | 2125 | 424 | 963 | 88 | 34.9 | 40.14
7 | ТЕР33-04-030-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка разъединителей с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 2 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,79; ЗПМ=20,73; МАТ=5,03 | 1 компл. | 1 | 258.3 | 93.6 | 162.21 | 9.81 |  | 258 | 94 | 162 | 10 | 8.09 | 8.09
Раздел 2. Материалы
8 | прайс лист | Опора ЛЭП деревянная лиственная 11 м | шт | 42 | 3666.67 |  |  |  |  | 154000
9 | прайс лист | Приставка ПТ-43-2 | шт | 35 | 2816.67 |  |  |  |  | 98583
10 | прайс лист | Провод СИП-3 1х50 | м | 3960 | 53.2 |  |  |  |  | 210672
11 | прайс лист | Спиральная вязка ВС 35/50.2 | шт | 168 | 63.08 |  |  |  |  | 10597
12 | прайс лист | Провод СИП 4х35 | м | 1150 | 112.67 |  |  |  |  | 129571
13 | прайс лист | Штырь Ш-22-200 | шт | 28 | 220.83 |  |  |  |  | 6183
14 | прайс лист | Крюк КВ-22 | шт | 126 | 127.5 |  |  |  |  | 16065
15 | прайс лист | Колпачек К-10 | шт | 168 | 6.67 |  |  |  |  | 1121
16 | прайс лист | Изолятор ШС-10ЕД | шт | 168 | 495 |  |  |  |  | 83160
17 | прайс лист | РНЛД-10/400А-УХЛ1 (с приводом) | шт | 1 | 9390 |  |  |  |  | 9390
18 | прайс лист | Оголовок ОГ2 | шт | 7 | 450 |  |  |  |  | 3150
19 | прайс лист | Штанга DIN 975 оц. М18 | м | 21 | 150 |  |  |  |  | 3150
20 | прайс лист | Гайка оцинкован. DIN 934 М18 | шт | 84 | 7.5 |  |  |  |  | 630
21 | прайс лист | Шайба оцин. DIN 9021 М18 | шт | 84 | 8.33 |  |  |  |  | 700
22 | прайс лист | Разрядник с кронштейном РВО-10 | шт | 6 | 975 |  |  |  |  | 5850
23 | прайс лист | Пруток D 10мм L=12м | шт | 29 | 625 |  |  |  |  | 18125
24 | прайс лист | Пруток D 16мм L=2,5м | шт | 28 | 310.42 |  |  |  |  | 8692
25 | прайс лист | Электроды МР-3 | кг | 10 | 1007.5 |  |  |  |  | 10075
26 | прайс лист | Труба сталь ВГП Ду25 | м | 6 | 229.17 |  |  |  |  | 1375
27 | прайс лист | Крюк CSR 16 d=16 мм | шт | 29 | 127.5 |  |  |  |  | 3698
28 | прайс лист | Зажим анкерный РА-4х(35-70мм2) | шт | 20 | 134.17 |  |  |  |  | 2683
29 | прайс лист | Зажим поддерживающий РS 1500 (СК) | шт | 20 | 117.5 |  |  |  |  | 2350
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2019 г.Общеотраслевой 2 зона ОЗП=20,73; ЭМ=7,79; ЗПМ=20,73; МАТ=5,03) | [9 empty] | 1087279 | 125748 | 165927 | 40693 |  | 583.14
Накладные расходы | [9 empty] | 148132
Сметная прибыль | [9 empty] | 79892
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 1147439 |  |  |  |  | 583.14
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 167864
Итого | [9 empty] | 1315303 |  |  |  |  | 583.14
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 795604
Машины и механизмы | [9 empty] | 165927
ФОТ | [9 empty] | 166441
Накладные расходы | [9 empty] | 148132
Сметная прибыль | [9 empty] | 79892
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 26306
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 1341609
Дефлятор 2021/2020 ("Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021-2025 года" МинЭкономРазвития России от 30.09.2019г) 1 341 609* 1,065 | [9 empty] | 1428813.585 | [6 empty] | 87204.585
НДС 20% | [9 empty] | 285762.717
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1714576.302 |  |  |  |  | 583.14
Составил: Экономист__________________Е.С. Котова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Зам директора по техническим вопросам __________________ М.Г. Круглов
(должность, подпись, расшифровка)

## К-ИП-2021-2025-Р4 2
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО ЭСК "Энергия"
_______________ А.В. Портнягин
"____ " _______________ 2021 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Строительство новой КТП с трансформатором 400 кВА п. Тинской
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________755,509 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________596,902 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,340 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,004 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________30,105 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________106,04 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Установка КТП 10/0,4 кв 630кВА
1 | 310-1200-1 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 200 км; нормативное время пробега 10,338 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ | 1 т | 6 | 170.25 |  | 170.25 |  |  | 1022 |  | 1022
2 | 310-1202-1 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки свыше 200 км на каждый 1 км добавлять ; нормативное время пробега 0,041 час, класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ | 1 т | 6 | 93.84 |  | 93.84 |  |  | 563 |  | 563
Монтажные работы
3 | ТЕР01-02-027-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (410 руб.): 80% от ФОТ (512 руб.) СП (230 руб.): 45% от ФОТ (512 руб.) | 1000 м2 спланированной площади | 0.015 | 1599.03 | 1599.03 |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 163 | 2.45
4 | ТЕР27-04-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (364 руб.): 142% от ФОТ (256 руб.) СП (243 руб.): 95% от ФОТ (256 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.023 | 4987.41 | 224.97 | 4233.1 | 309.41 |  | 115 | 5 | 97 | 7 | 24.19 | 0.56
5 | ТЕР33-04-029-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (1860 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (2090 руб.) СП (1003 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (2090 руб.) | 1 подстанция | 1 | 436.01 | 61.96 | 374.05 | 36.26 |  | 436 | 62 | 374 | 36 | 6.01 | 6.01
6 | ТЕР33-04-029-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с воздушными вводами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (8026 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (9018 руб.) СП (4329 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (9018 руб.) | 1 подстанция | 1 | 1106.15 | 350.38 | 755.77 | 73.26 |  | 1106 | 350 | 756 | 73 | 31.2 | 31.2
7 | ТЕР01-02-057-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (904 руб.): 80% от ФОТ (1130 руб.) СП (509 руб.): 45% от ФОТ (1130 руб.) | 100 м3 грунта | 0.024 | 2224.56 | 2224.56 |  |  |  | 53 | 53 |  |  | 248 | 5.95
8 | ТЕРм08-02-472-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (156 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (192 руб.) СП (100 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (192 руб.) | 100 м | 0.05 | 1189.78 | 179.61 | 111.14 | 3.27 |  | 59 | 9 | 6 |  | 16.6 | 0.83
9 | ТЕРм08-02-471-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (1831 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (2260 руб.) СП (1175 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (2260 руб.) | 10 шт. | 0.8 | 1352.7 | 127.68 | 127.53 | 4.46 |  | 1082 | 102 | 102 | 4 | 11.8 | 9.44
10 | ТЕР01-02-061-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (426 руб.): 80% от ФОТ (533 руб.) СП (240 руб.): 45% от ФОТ (533 руб.) | 100 м3 грунта | 0.024 | 1044.23 | 1044.23 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 121 | 2.9
11 | ТЕР09-02-028-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (7486 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (9722 руб.) СП (6611 руб.): 68%=85%*0,8 от ФОТ (9722 руб.) | 100 м2 | 0.4 | 5725.55 | 878 | 2862.85 | 261.71 |  | 2290 | 351 | 1145 | 105 | 82.21 | 32.88
12 | ТСЦ-201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 | т | -0.024 | 11961.5 |  |  |  |  | -287
13 | ТСЦ-102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 | м3 | -0.0002 | 1636.13
Пусконаладочные работы
14 | ТЕРп01-02-002-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (2480 руб.): 65% от ФОТ (3816 руб.) СП (1526 руб.): 40% от ФОТ (3816 руб.) | 1 шт. | 1 | 178.9 | 178.9 |  |  |  | 179 | 179 |  |  | 12 | 12
15 | ТЕРп01-11-010-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (305 руб.): 65% от ФОТ (469 руб.) СП (188 руб.): 40% от ФОТ (469 руб.) | 1 измерение | 1 | 22.1 | 22.1 |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 1.5 | 1.5
16 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (70 руб.): 65% от ФОТ (107 руб.) СП (43 руб.): 40% от ФОТ (107 руб.) | 100 точек | 0.02 | 235.68 | 235.68 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 16 | 0.32
Раздел 2. Материалы
17 | Прайс-лист | КТП ТВВ 400/10/0,4 МАТ=295200/1,2 | шт | 1 | 246000 295200/1,2 |  |  |  |  | 246000
18 | Прайс-лист | Песочно щебеночная смесь | м3 | 2.3 | 383.33 |  |  |  |  | 882
19 | Прайс-лист | Трансформатор ТМГ 400/10/0,4 МАТ=270000/1,2 | шт | 1 | 225000 270000/1,2 |  |  |  |  | 225000
20 | Прайс-лист | ФБС 2400х400х600 | шт | 4 | 2724.33 |  |  |  |  | 10897
21 | Прайс-лист | Полоса стальная ст3 4*40 6м | шт | 4 | 410.33 |  |  |  |  | 1641
22 | Прайс-лист | Угол стальной ст3 63*5 12м | шт | 2 | 2853.67 |  |  |  |  | 5707
23 | Прайс-лист | Труба профильная Ст3 6м 40х40х3 | шт | 5 | 985.98 |  |  |  |  | 4930
24 | Прайс-лист | Труба профильная Ст3 6м 430х20х3 | шт | 8 | 1055.27 |  |  |  |  | 8442
25 | Прайс-лист | Саморез с ПШ оц 4,8х35 | шт | 500 | 1.75 |  |  |  |  | 875
26 | Прайс-лист | Профнастил МП20 1100/1150 (оц-0,5) 2,0м | шт | 20 | 400 |  |  |  |  | 8000
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29) | [9 empty] | 576733 | 25308 | 31423 | 4797 |  | 106.04
Накладные расходы | [9 empty] | 24317
Сметная прибыль | [9 empty] | 16196
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 596902 |  |  |  |  | 81.95
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 11340 |  |  |  |  | 10.27
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 9004 |  |  |  |  | 13.82
Итого | [9 empty] | 617246 |  |  |  |  | 106.04
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 520002
Машины и механизмы | [9 empty] | 31423
ФОТ | [9 empty] | 30105
Накладные расходы | [9 empty] | 24317
Сметная прибыль | [9 empty] | 16196
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 12345
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 629591 | [7 empty] | 2099328 | 2309328
Дефлятор 2021/2020 ("Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021-2025 года" МинЭкономРазвития России от 30.09.2019г) 629 591 * 1,065 | [9 empty] | 670514.415 | [6 empty] | 40923.415 | 128128
НДС 20% | [9 empty] | 134102.883
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 804617.298 |  |  |  |  | 106.04 |  |  | 2771193.6 | 2309328
Составил: Экономист__________________Е.С. Котова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Зам директора по техническим вопросам __________________ М.Г. Круглов
(должность, подпись, расшифровка)

## К-ИП-2021-2025-Р7
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО ЭСК "Энергия"
_______________ А.В. Портнягин
"____ " _______________ 2021 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Строительство новой КТП с двумя трансформаторами 400 кВА п. Кедровый (взамен ТП-1)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2056,675 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1619,141 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________52,145 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,004 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________32,704 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________126,97 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Установка КТП 10/0,4 кв 630кВА
1 | 310-1034-1 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 34 км; нормативное время пробега 3,355 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ | 1 т | 10 | 55.25 |  | 55.25 |  |  | 553 |  | 553
Монтажные работы
2 | ТЕР01-02-027-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (818 руб.): 80% от ФОТ (1023 руб.) СП (460 руб.): 45% от ФОТ (1023 руб.) | 1000 м2 спланированной площади | 0.03 | 1599.03 | 1599.03 |  |  |  | 48 | 48 |  |  | 163 | 4.89
3 | ТЕР27-04-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (968 руб.): 142% от ФОТ (682 руб.) СП (648 руб.): 95% от ФОТ (682 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.06 | 4987.41 | 224.97 | 4233.1 | 309.41 |  | 299 | 13 | 254 | 19 | 24.19 | 1.45
4 | ТЕР33-04-029-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (1860 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (2090 руб.) СП (1003 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (2090 руб.) | 1 подстанция | 1 | 436.01 | 61.96 | 374.05 | 36.26 |  | 436 | 62 | 374 | 36 | 6.01 | 6.01
5 | ТЕР33-04-029-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа тупиковых подстанций с воздушными вводами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (8026 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (9018 руб.) СП (4329 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (9018 руб.) | 1 подстанция | 1 | 1106.15 | 350.38 | 755.77 | 73.26 |  | 1106 | 350 | 756 | 73 | 31.2 | 31.2
6 | ТЕР01-02-057-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (2269 руб.): 80% от ФОТ (2836 руб.) СП (1276 руб.): 45% от ФОТ (2836 руб.) | 100 м3 грунта | 0.06 | 2224.56 | 2224.56 |  |  |  | 133 | 133 |  |  | 248 | 14.88
7 | ТЕРм08-02-472-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (949 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1172 руб.) СП (609 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (1172 руб.) | 100 м | 0.3 | 1189.78 | 179.61 | 111.14 | 3.27 |  | 357 | 54 | 33 | 1 | 16.6 | 4.98
8 | ТЕРм08-02-471-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (8220 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (10148 руб.) СП (5277 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (10148 руб.) | 10 шт. | 3.6 | 1352.7 | 127.68 | 127.53 | 4.46 |  | 4870 | 460 | 459 | 16 | 11.8 | 42.48
9 | ТЕР01-02-061-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (1074 руб.): 80% от ФОТ (1343 руб.) СП (604 руб.): 45% от ФОТ (1343 руб.) | 100 м3 грунта | 0.06 | 1044.23 | 1044.23 |  |  |  | 63 | 63 |  |  | 121 | 7.26
Пусконаладочные работы
10 | ТЕРп01-02-002-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (2480 руб.): 65% от ФОТ (3816 руб.) СП (1526 руб.): 40% от ФОТ (3816 руб.) | 1 шт. | 1 | 178.9 | 178.9 |  |  |  | 179 | 179 |  |  | 12 | 12
11 | ТЕРп01-11-010-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (305 руб.): 65% от ФОТ (469 руб.) СП (188 руб.): 40% от ФОТ (469 руб.) | 1 измерение | 1 | 22.1 | 22.1 |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 1.5 | 1.5
12 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 НР (70 руб.): 65% от ФОТ (107 руб.) СП (43 руб.): 40% от ФОТ (107 руб.) | 100 точек | 0.02 | 235.68 | 235.68 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 16 | 0.32
Раздел 2. Материалы
13 | Прайс-лист | КТП ПКК 400/10/0,4 МАТ=1280400/1,2 | шт | 1 | 1067000 1280400/1,2 |  |  |  |  | 1067000
14 | Прайс-лист | Трансформатор ТМГ 400/10/0,4 МАТ=270000/1,2 | шт | 2 | 225000 270000/1,2 |  |  |  |  | 450000
15 | Прайс-лист | Дорожная плита (ГОСТ 21924.1-84) ДП 2П 30.18.10 (2,98х1,75х0,18) | шт | 4 | 8148.33 |  |  |  |  | 32593
16 | Прайс-лист | Дорожная плита (ГОСТ 21924.1-84) ДП 2П 30.15.10 (2,98х1,50х0,18) | шт | 1 | 7515 |  |  |  |  | 7515
17 | Прайс-лист | Полоса стальная ст3 4*40 6м | шт | 5 | 410.33 |  |  |  |  | 2052
18 | Прайс-лист | Угол стальной ст3 63*5 12м | шт | 2 | 2853.67 |  |  |  |  | 5707
19 | Прайс-лист | Песочно щебеночная смесь | м3 | 4 | 383.33 |  |  |  |  | 1533
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29) | [9 empty] | 1637287 | 29613 | 18776 | 3091 |  | 126.97
Накладные расходы | [9 empty] | 27039
Сметная прибыль | [9 empty] | 15964
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 1619141 |  |  |  |  | 65.69
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 52145 |  |  |  |  | 47.46
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 9004 |  |  |  |  | 13.82
Итого | [9 empty] | 1680290 |  |  |  |  | 126.97
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1588898
Машины и механизмы | [9 empty] | 18776
ФОТ | [9 empty] | 32704
Накладные расходы | [9 empty] | 27039
Сметная прибыль | [9 empty] | 15964
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 33606
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 1713896
Дефлятор 2021/2020 ("Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021-2025 года" МинЭкономРазвития России от 30.09.2019г) 1 713 896 * 1,065 | [9 empty] | 1825299.24 | [6 empty] | 256403.24
НДС 20% | [9 empty] | 365059.848
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 2190359.088 |  |  |  |  | 126.97
Составил: Экономист__________________Е.С. Котова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Зам директора по техническим вопросам __________________ М.Г. Круглов
(должность, подпись, расшифровка)

## L-ИП-2021-2025-Р8
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО ЭСК "Энергия"
_______________ А.В. Портнягин
"____ " _______________ 2021 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП №81-17-01 ул. Чкалова, ул. Ключевая п.Тинской
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________996,689 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________802,536 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,752 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________123,379 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________421,52 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕР33-04-008-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 | 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 1.208 | 221.8 | 56.61 | 165.19 | 16.76 |  | 268 | 68 | 200 | 20 | 5.361 | 6.48
2 | ТЕР33-04-042-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 | 1 опора | 26 | 192.94 | 12.95 | 179.99 | 13.26 |  | 5016 | 337 | 4679 | 345 | 1.24 | 32.24
3 | ТЕР33-04-042-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 | 1 опора | 6 | 354.54 | 27.56 | 326.98 | 27.54 |  | 2127 | 165 | 1962 | 165 | 2.64 | 15.84
Раздел 2. Монтажные работы
4 | ТЕР33-04-016-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 | 1 опора | 38 | 14.53 | 1.88 | 12.65 | 1.63 |  | 552 | 71 | 481 | 62 | 0.2 | 7.6
5 | ТЕР33-04-016-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок железобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 | 1 опора | 32 | 59.33 | 3.85 | 55.48 | 6.54 |  | 1899 | 123 | 1776 | 209 | 0.41 | 13.12
6 | ТЕР33-04-001-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 | 1 опора | 26 | 281.63 | 64.94 | 177.16 | 9.95 |  | 7322 | 1688 | 4606 | 259 | 6.54 | 170.04
7 | ТЕР33-04-001-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 | 1 опора | 6 | 526.99 | 129.69 | 357.77 | 20.27 |  | 3162 | 778 | 2147 | 122 | 13.06 | 78.36
8 | ТЕР33-04-008-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 1.208 | 1847.98 | 368.54 | 837.25 | 76.38 |  | 2232 | 445 | 1011 | 92 | 34.9 | 42.16
9 | ТЕР33-04-013-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29 | 1 ответвление | 32 | 93.45 | 18.17 | 75.28 | 8.03 |  | 2990 | 581 | 2409 | 257 | 1.74 | 55.68
Раздел 3. Материалы
10 | Прайс лист | Опора ЛЭП деревянная лиственная 9 м | шт | 38 | 3416.67 |  |  |  |  | 129833
11 | Прайс лист | Приставка ПТ-33-3 МАТ=2424/1,2 | шт | 32 | 2020 2424/1,2 |  |  |  |  | 64640
12 | Прайс лист | Провод СИП-2 3х35+1х35+1х16 | м | 1208 | 122.5 |  |  |  |  | 147980
13 | Прайс лист | Провод СИП-4 2х16 | м | 660 | 30.58 |  |  |  |  | 20183
14 | Прайс лист | Крюк КН-18 | шт | 32 | 79.17 |  |  |  |  | 2533
15 | Прайс лист | Шпилька М20 | м | 3 | 215.32 |  |  |  |  | 646
16 | Прайс лист | Гайка оцинкован. М20 | шт | 12 | 8.33 |  |  |  |  | 100
17 | Прайс лист | Шайба оцин. М20 | шт | 12 | 9.68 |  |  |  |  | 116
18 | Прайс лист | Зажим анкерный РА-4х(10-50 | шт | 17 | 134.17 |  |  |  |  | 2281
19 | Прайс-лист | Зажим поддерживающий РS 1500 (25-95) (СК) | шт | 20 | 117.5 |  |  |  |  | 2350
20 | Прайс лист | Зажим ответвительный ZP 645 М | шт | 48 | 90 |  |  |  |  | 4320
21 | Прайст лист | Проволока ТО 6мм | кг | 281.6 | 55 |  |  |  |  | 15488
22 | Прайс лист | Трубка термоусадочная ТУТнг 40/20 | м | 2 | 75.38 |  |  |  |  | 151
23 | Прайс лист | Трубка термоусадочная ТУТнг 20/10 | м | 3 | 29.71 |  |  |  |  | 89
24 | Прайс лист | Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9 | шт | 4 | 13.93 |  |  |  |  | 56
25 | Прайс лист | Изолента ПВХ | шт | 3 | 39.33 |  |  |  |  | 118
26 | Прайс лист | Гильза ГА 16 | шт | 48 | 8.84 |  |  |  |  | 424
27 | Прайс лист | Выключатель автоматический ВА 57ф35 160А | шт | 1 | 2677 |  |  |  |  | 2677
28 | Прайс лист | Крюк кольцо 8х60 | шт | 48 | 10.83 |  |  |  |  | 520
29 | Прайс лист | Пломба пластиковая КПП-3-2001 | шт | 48 | 5.3 |  |  |  |  | 254
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2020 г.Общеотраслевой 3 зона ОЗП=21,32; ЭМ=7,73; ЗПМ=21,32; МАТ=5,29) | [9 empty] | 645259 | 90738 | 148965 | 32641 |  | 421.52
Накладные расходы | [9 empty] | 109807
Сметная прибыль | [9 empty] | 59222
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 802536 |  |  |  |  | 421.52
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 11752
Итого | [9 empty] | 814288 |  |  |  |  | 421.52
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 405556
Машины и механизмы | [9 empty] | 148965
ФОТ | [9 empty] | 123379
Накладные расходы | [9 empty] | 109807
Сметная прибыль | [9 empty] | 59222
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 16286
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 830574
Дефлятор 2021/2020 ("Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021-2025 года" МинЭкономРазвития России от 30.09.2019г) 830 574 * 1,065 | [9 empty] | 884478.2526 | [6 empty] | 53904.2526
НДС 20% | [9 empty] | 176895.6505
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1061373.9031 |  |  |  |  | 421.52
Составил: Экономист__________________Е.С. Котова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Зам директора по техническим вопросам __________________ М.Г. Круглов
(должность, подпись, расшифровка)