## форма 1.1
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг ООО ЭСК "Энергия" за 2017-2019 гг
Обосновывающие данные для расчета (количество актов ТН) * | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7
январь |  | 1 | 5.76 | 3.501 |  | 3461 | 7305 | 7482
февраль |  | 4.5 | 1.17 | 4.283 |  | 4000 | 7329 | 7532
март |  | 3.25 | 33.58 | 8.28 |  | 3948 | 8031 | 7501
апрель |  | 0 | 51.85 | 55.284 |  | 3982 | 8160 | 7307
май |  | 0 | 53.94 | 53.417 |  | 3948 | 8158 | 6458
июнь |  | 0 | 82.57 | 0.783 |  | 6387 | 8104 | 6123
июль |  | 0.33 | 67.497 |  |  | 6392 | 8100 | 5201
август |  | 3 | 32.1766 |  |  | 6432 | 8114 | 6162
сентябрь |  | 8.75 | 1 |  |  | 6507 | 8104 | 6409
октябрь |  | 3.08 | 33.386 |  |  | 6434 | 8129 | 6409
ноябрь |  | 52.25 | 59.817 |  |  | 6433 | 7562 | 6420
декабрь | 19.5 | 0 | 2.5 |  | 3 | 6500 | 7575 | 6464
Итого | 19.5 | 76.16 | 425.2466 | 125.548 | 3 | 64424 | 94671 | 79468
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин

## форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ООО ЭСК "Энергия" за 2017-2019 гг
Показатели |  | 2016 факт | 2017 факт | 2018 факт | 2019 факт
Максимальное на расчетный период число точек присоединения | Максимальное значение по гр. 3 формы 1.1 | 3 | 6507 | 8160 | 7532 | 1355 | 1424.105 | 1424.105
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | Сумма по гр. 2 формы 1.1 | 19.5 | 76.16 | 425.2466 | 125.548 | 76.16 | 76.16 | 76.16
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп), час |  | 6.5 | 0.011704 | 0.052114 | 0.016669 | 0.056207 | 0.053479 | 0.053479
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин

## форма 1.3
Форма 1.3 - Расчет показетеля средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг за 2017-2019 гг
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Значение показателя
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 6209 | 6507 | 8160 | 7532
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 | 0.0094218 | 0.66609 | 3.3275 | 12.0058
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 | 0.00048317 | 0.24896 | 3.3526 | 0.99217
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин

## форма 1.4 (hidden)
Форма 1.4. Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, долгосрочный период регулирования которой, начинается с 2018 года
N | Наименование составляющей показателя | Метод определения
п/п
1 | Объем недоотпущенной электроэнергии | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 22 Формы 8.1
| ( | (
| ), МВт*час | столбец 9 * столбец 22)

## форма 1.7
Форма 1.7. Предложения ООО ЭСК "Энергия" по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2016ф | 2017ф | 2018ф | 2019ф | 2020пл | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | - выполнения мероприятий по повышению надежности функционирования электросетевого оборудования ООО ЭСК «Энергия» в рамках ремонтной программы 2021-2025 гг; - выполнения мероприятий по повышению надежности функционирования электросетевого оборудования ООО ЭСК «Энергия» в рамках инвестиционной программы 2021-2025 гг. | - проведение планового техобслуживания и ремонта электрооборудования (замена неизолированного провода на изолированный) | 0.0094218 | 0.66609 | 3.3275 | 12.0058 | 11.8257 | 0.65609 | 0.64625 | 0.63656 | 0.62701 | 0.61761
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт |  |  | 0.00048317 | 0.24896 | 3.3526 | 0.99217 | 0.97728 | 0.24523 | 0.24155 | 0.23793 | 0.23436 | 0.23084
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | - оборудование пунктов обслуживания заявителей |  | 0 | 1.0026 | 1 | 1 | 1 | 0.98751 | 0.9727 | 0.95811 | 0.94374 | 0.92958
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин

## форма 1.8 (hidden)
Форма 1.8. Предложения ООО ЭСК "Энергия" по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на 2018 - 2020 годы
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение покателя | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2018 | 2019 | 2020
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens), кВт.ч
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
Директор ООО ЭСК "Энергия" С.С. Зарубин

## форма 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности ООО ЭСК "Энергия" за 2019 год
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации <!> | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающи х документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 293.3116 | В соответствии с заключенными договорами
1.1 | ЛЭП | 2.7 | Договор купли-продажи имущества от 13.05.2016 г. ООО "Финансовая защита 24"
1.2 | ЛЭП | 0.416 | Договор аренды муниципального имущества №1 от 14.06.2016 г. п.Рассветы
1.3 | ЛЭП | 2.43 | Договор купли-продажи от 16.08.2016 г. ДНТ "Геоцинт"
1.4 | ЛЭП | 0.105 | Договор безвозмездного пользования от 05.10.2016 г. ДНТ "Шарье"
1.5 | ЛЭП | 2.5 | Договор аренды №62 объектов инженерной инфраструктуры от 28.09.2016 г. г.Красноярск
1.6 | ЛЭП | 25.7879 | Договор аренды №1 от 27.07.16 г. г.Назарово
1.7 | ЛЭП | 2.8 | Договор аренды №1 от 01.09.2016 г.ООО ПГ "Компас"
1.8 | ЛЭП | 124.575 | Договор аренды Муниципальных электрических сетей №48 от 08.07.2016 г. с.Дзержинское
1.9 | ЛЭП | 1.68 | Договор №18 безвозмездного пользования электросетевого имущестсва и оборудования от 01.09.2016 г. ООО "НОВАЛЭНД"
1.10 | ЛЭП | 2.43 | Договор безвозмездного пользования от 16.11.2016 г. ООО "Зодчий"
1.11 | ЛЭП | 9.095 | Договор аренды за пользование электросетевым комплексом Мо "поселок Кедровый" для последуещего предоставления услуг по передаче электрической энергии потребителям МО "поселок Кедровый Красноярского края" от 29.12.2016; 30.01.2017.
1.12 | ЛЭП | 1.4 | Договор аренды линии электропередач от 10.02.2016 г. г.Ачинск
1.13 | ЛЭП | 0.2 | Договор аренды №2524 от 07.12.2016 г. г.Ачинск
1.14 | ЛЭП | 1.2252 | Договора аренды № 36,38,39 объектов инженерной инфраструктуры от 25.07.2016 г. г.Красноярск
1.15 | ЛЭП | 0.005 | Договор безвозмездного пользования движимого имущества от 01.09.2016 г. Изотов С.В.
1.16 | ЛЭП | 3.049 | Договор аренды №1 за пользование электросетевым комплексом муниципального образования поселок Козулька для последующего предоставления услуг по передаче электрической энергии потребителям МО "поселок Козулька Красноярского края" от 02.05.2017г.
1.17 | ЛЭП | 1.112 | Договор аренды №2 муниципального имущества для эксплуатации, обслуживания и оказания услуг по передаче электрической энергии до потребителей Тинского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края от 07.08.2017 г.
1.18 | ЛЭП | 1.744 | Договор аренды за пользование электрические сети 6кВ для последуещего предоставления услуг по передаче электрической энергии потребителям МО "поселок Кедровый Красноярского края" от 14.08.2017
1.19 | ЛЭП | 65.614 | Соглашение о взаимодействии по управлению безхозными объектами электросетевого хозяйства, расположенными на территории Тинского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края от 19.10.2017
1.20 | ЛЭП | 0.807 | Договор безвозмездного пользования от 02.11.2017 г. ООО "Зодчий"
1.21 | ЛЭП | 2.655 | Договор аренды за пользование электросетевым комплексом для последуещего предоставления услуг по передаче электрической энергии потребителям МО "поселок Кедровый Красноярского края" от 22.03.2018
1.22 | ЛЭП | 1.297 | Договор безвозмездного пользования имуществом от 01.09.2018г. Алексеев Е.В.
1.23 | ЛЭП | 0.932 | Договор безвозмездного пользования имуществом от 01.09.2018г. Ахмедов А.В.
1.24 | ЛЭП | 0.021 | Договор безвозмездного пользования от 22.10.2018г. ООО ЛЗК "Возрождение"
1.25 | ЛЭП | 9.885 | Договор аренды№1 от 01.11.2018г. МБОУ "Тинская средняя школа №1"
1.26 | ЛЭП | 16.97 | Концессионное соглашение №1/18 от 19.11.2018 г. МО Малиновский с/с
1.27 | ЛЭП | 0.12 | Договор безвозмездного пользования имуществом от 20.11.2018г. Пахлеванян О.И.
1.28 | ЛЭП | 0.4 | Договор безвозмездного пользования имуществом от 29.11.2018г. ООО "Ангара"
1.29 | ЛЭП | 4.65 | Договор безвозмездного пользования №101 от 30.11.2018г. МО Пировский район
1.30 | ЛЭП | 0.859 | Договор безвозмездного пользования №102 от 30.11.2018г. МО Пировский район
1.31 | ЛЭП | 4.3525 | Договор субаренды сооружений и оборудования №б/н от 18.11.2019г. с ООО "Усадьбино"
1.32 | ЛЭП | 1.495 | Договор безвозмездного пользования от 19.11.2019г. ООО "Мокрый Ельник"
1.1. | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 89.9448 | В соответствии с заключенными договорами
1.1.1 | КЛ | 0.12 | Договор аренды муниципального имущества №1 от 14.06.2016 г. п.Рассветы
1.1.2 | КЛ | 0.17 | Договор аренды №62 объектов инженерной инфраструктуры от 28.09.2016 г. г.Красноярск
1.1.3 | КЛ | 0.341 | Договор аренды №1 от 01.09.2016 г.ООО ПГ "Компас"
1.1.4 | КЛ | 2.178 | Договор №18 безвозмездного пользования электросетевого имущестсва и оборудования от 01.09.2016 г. ООО "НОВАЛЭНД"
1.1.5 | КЛ | 1.831 | Договор аренды №1 от 01.10.2016 г. Озереденко и Гусаров
1.1.6 | КЛ | 0.018 | Договор безвозмездного пользования движимого имущества от 01.09.2016 г. Изотов С.В.
1.1.7 | КЛ | 0.42 | Договор безвозмездного пользования от 16.11.2016 г. ООО "Зодчий"
1.1.8 | КЛ | 3.023 | Договор аренды за пользование электросетевым комплексом МО "поселок Кедровый" для последуещего предоставления услуг по передаче электрической энергии потребителям МО "поселок Кедровый Красноярского края" от 29.12.2016 ; 30.01.2017.
1.1.9 | КЛ | 0.19 | Договор аренды линии электропередач от 10.02.2017 г. г.Ачинск
1.1.10 | КЛ | 41.66 | Соглашение о передаче объектов во владение и пользование от 01.07.2016 г. п.Кедровый
1.1.11 | КЛ | 0.2388 | Договора аренды №36, 39 объектов инженерной инфраструктуры от 25.07.2016 г. г.Красноярск
1.1.12 | КЛ | 0.659 | Договора аренды №46, 47, 48, 49, 50, 51 объектов инженерной инфраструктуры от 08.08.2016 г. г.Красноярск
1.1.13 | КЛ | 0.434 | Договора аренды №52, 53, 54, 55, 56 объектов инженерной инфраструктуры от 16.08.2016 г. г.Красноярск
1.1.14 | КЛ | 0.04 | Договора аренды №60 объектов инженерной инфраструктуры от 12.09.2016 г. г.Красноярск
1.1.15 | КЛ | 0.122 | Договор аренды №61 объектов инженерной инфраструктуры от 28.09.2016 г. г.Красноярск
1.1.16 | КЛ | 0.915 | Договор аренды №63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 объектов инженерной инфраструктуры от 12.10.2016 г. г.Красноярск
1.1.17 | КЛ | 0.414 | Договор аренды №76, 77, 78, 79, 80 объектов инженерной инфраструктуры от 01.11.2016 г. г.Красноярск
1.1.18 | КЛ | 1.907 | Договор аренды №1 от 27.07.16 г. г.Назарово
1.1.19 | КЛ | 0.178 | Договор безвозмездного пользования от 02.11.2017 г. ООО "Зодчий"
1.1.20 | КЛ | 0.084 | Договор аренды №2524 от 07.12.2016 г. КУМИ администрации г.Ачинск
1.1.21 | КЛ | 5.236 | Договор аренды за пользование электрические сети 6кВ для последуещего предоставления услуг по передаче электрической энергии потребителям МО "п. Кедровый Красноярского края" от 14.08.2017г.
1.1.22 | КЛ | 0.949 | Соглашение о взаимодействии по управлению безхозными объектами электросетевого хозяйства, расположенными на территории Тинского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края от 19.10.2017
1.1.23 | КЛ | 10.653 | Договор аренды муниципального имущества №240817/2241936/01, /02 от 06.10.2017 с.Богучаны
1.1.24 | КЛ | 13.881 | Договор аренды за пользование электросетевым комплексом для последующего предоставления услуг по передаче электрической энергии потребителям МО "поселок Кедровый Красноярского края" от 22.03.2018
1.1.25 | КЛ | 0.1 | Договор безвозмездного пользования от 22.10.2018г. ООО ЛЗК "Возрождение"
1.1.26 | КЛ | 3.583 | Концессионное соглашение №1/18 от 19.11.2018 г. МО Малиновский с/с
1.1.27 | КЛ | 0.09 | Договор безвозмездного пользования имуществом от 29.11.2018г. ООО "Ангара"
1.1.28 | КЛ | 0.28 | Договор безвозмездного пользования от 19.11.2019г. ООО "Мокрый Ельник"
1.1.29 | КЛ | 0.23 | Договор безвозмездного пользования от 18.11.2019г. С ООО ЛЗК "Возрождение"
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 30.67% | (п.1.1/п.1)
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 7532 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 325/419 | В соответствии с заключенными договорами
4.1 | разъединитель/выключатель | 161/81 | Соглашение о передаче объектов во владение и пользование от 01.07.2016 г. п.Кедровый
4.2 | разъединитель/выключатель | 6/10 | Договор №18 безвозмездного пользования электросетевого имущестсва и оборудования от 01.09.2016 г. ООО "НОВАЛЭНД"
4.3 | разъединитель/выключатель | 0/18 | Договор аренды №1 от 27.07.16 г. г.Назарово
4.4 | разъединитель/выключатель | 48/124 | Договор аренды Муниципальных электрических сетей №48 от 08.07.2016 г. с.Дзержинское
4.5 | разъединитель/выключатель | 0/2 | Договор 1/1-17-9 аренды нежилого помещения(здания) сооружения, переданное федеральному государственному учреждению от 16.01.2017 г.
4.6 | разъединитель/выключатель | 0/2 | Договор купли-продажи от 16.08.2016 г. ДНТ "Геоцинт"
4.7 | разъединитель/выключатель | 1/1 | Договор безвозмездного пользования от 05.10.2016 г. ДНТ "Шарье"
4.8 | разъединитель/выключатель | 0/3 | Договор аренды №1 от 01.09.2016 г.ООО ПГ "Компас"
4.9 | разъединитель/выключатель | 0/1 | Договор безвозмездного пользования движимого имущества от 01.09.2016 г. Изотов С.В.
4.10 | разъединитель/выключатель | 0/3 | Договор №1 аренды электросетевого имущества от 21.10.2016 г. ООО "Зодчий"
4.11 | разъединитель/выключатель | 0/1 | Договор безвозмездного пользования имуществом от 10.02.2017 г. г.Ачинск
4.12 | разъединитель/выключатель | 1/2 | Договор купли-продажи от 17.03.2017 г. Тимофеев А.Д.
4.13 | разъединитель/выключатель | 2/13 | Договор аренды муниципального имущества для эксплуатации, обслуживания и оказания услуг по передаче электрической энергии до потребителей Тинского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края №1 от 10.05.2017г п.Тинской
4.14 | разъединитель/выключатель | 4/12 | Соглашение о взаимодействии по управлению безхозными объектами электросетевого хозяйства, расположенными на территории Тинского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края от 09.10.2017
4.15 | разъединитель/выключатель | 0/6 | Акт о приеме-передаче объекта основных средств от 03.04.2017г. ООО "Академстрой"
4.16 | разъединитель/выключатель | 4/6 | Договор безвозмездного пользования электросетевого имущества и оборудования от 01.11.2017г. Ахмедов А.В.
4.17 | разъединитель/выключатель | 3/9 | Договор безвозмездного пользования от 16.11.2016 г. ООО "Зодчий"
4.18 | разъединитель/выключатель | 1/2 | Договор безвозмездного пользования имуществом от 01.09.2018г. Алексеев Е.В.
4.19 | разъединитель/выключатель | 1/2 | Договор безвозмездного пользования имуществом от 01.09.2018г. Ахмедов А.В.
4.20 | разъединитель/выключатель | 0/2 | Договор безвозмездного пользования имуществом от 01.10.2018г. ООО "Водные ресурсы" водозабор сооруж
4.21 | разъединитель/выключатель | 0/2 | Договор безвозмездного пользования имуществом от 01.10.2018г. ООО "Водные ресурсы" очист сооруж
4.22 | разъединитель/выключатель | 0/27 | Договор безвозмездного пользования от 16.11.2016 г. ООО "Зодчий" дополнительное соглашение от 01.09.2018 г.
4.23 | разъединитель/выключатель | 2/0 | Договор безвозмездного пользования от 22.10.2018г. ООО ЛЗК "Возрождение"
4.24 | разъединитель/выключатель | 0/2 | Договор аренды№1 от 01.11.2018г. МБОУ "Тинская средняя школа №1"
4.25 | разъединитель/выключатель | 48/48 | Концессионное соглашение №1/18 от 19.11.2018 г. МО Малиновский с/с
4.26 | разъединитель/выключатель | 1/0 | Договор безвозмездного пользования имуществом от 20.11.2018г. Пахлеванян О.И.
4.27 | разъединитель/выключатель | 1/1 | Дополнительное соглашение к договору безвозмездного пользования от 21.11.2018г. ТСН ДНТ "Шарье"
4.28 | разъединитель/выключатель | 1/0 | Договор безвозмездного пользования от 29.11.2018г. ООО "Ангара"
4.29 | разъединитель/выключатель | 1/0 | Договор безвозмездного пользования №101 от 30.11.2018г. МО Пировский район
4.30 | разъединитель/выключатель | 27/32 | Договор аренды №1 от 19.06.2019г. КГБУЗ "Богучанская РБ"
4.31 | разъединитель/выключатель | 4/6 | Договор субаренды сооружений и оборудования №б/н от 18.11.2019г. с ООО "Усадьбино"
4.32 | разъединитель/выключатель | 5/1 | Договор безвозмездного пользования от 19.11.2019г. ООО "Мокрый Ельник"
4.33 | разъединитель/выключатель | 1/0 | Договор безвозмездного пользования от 18.11.2019г. С ООО ЛЗК "Возрождение"
5 | Средняя летняя температура, °С | 16.8 | http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138625359016
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю nsaidi | 5 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ 30% и более
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю nsaifi | 6 | ЛЭП 100 км и более и менее 3000 км, доля КЛ менее 35%
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин

## ф 2.1 2016 (hidden)
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности за 2016 год
Общество с ограниченной ответственностью Электрическая сетевая компания "Энергия"
наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П х 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| факт 2016 г. (Ф) | план 2016 г. (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 0.75 | 0.75 | 100% | прямая | 2 | 100% | +1 уч
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 4 | 4 | 100% | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100% | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 2 | 2 | 100% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин

## ф 2.1 (hidden)
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности за 2017 год
Общество с ограниченной ответственностью Электрическая сетевая компания "Энергия"
наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П х 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| факт 2017 г. (Ф) | план 2017 г. (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 75% | 75% | 100% | прямая | 2 | 100% | +1 уч
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 4 | 4 | 100% | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100% | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 2 | 2 | 100% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин

## форма 2.1 (hidden)
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл |  | Пояснения
| факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных
подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 3 | 3 | 100% |  | 2 | не улучшаемое | относятся структурные подразделения, в функции которых работа с клиентами входит как основная или вспомогательная | прямая
1.2. Количество утвержденных
территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 5 | 5 | 100% | прямая | 2 |  | Общее к-во = а + б + в + г | обратная
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | - | - | - |  | 2 | улучшаемое | К-во регламентов, регламентов бизнес- процессов, положений (за исключением положения о деятельности структурных подразделениц, инструкции (за исключением должностных) по взаимодействию с клиентами по тех.присоединению, услугам по передаче ээ, учету ээ, при обращении потребителей по всем направлениям деятельности ТСО и т.д.
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100% |  | 2 | не улучшаемое
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3 | 100% |  | 2 | улучшаемое
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 | 100% |  | 2 | улучшаемое | относятся отчетные формы, , содержащие количественную оценку работы структурного подразделения или работника с потребителями
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | 1 | 1 | 100% | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | не улучшаемое | Телефон должен быть единым на всей территории обслуживания ТСО, наличие номера д.б. освещено в СМИ и на корпоративной сайте ТСО.
номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)
2.2. Наличие информационно- | 0 | 0 | 0% | прямая | 2 | не улучшаемое | Под информационно-справочной системой понимается автоматизированный программный комплекс, предназначенный для автоматизации бизнес- прпоцессов по взаимодействию с потребителями, в том числе обработка, регистрация обращений и соправождение работ по обращениям потребителей
справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)
2.3. Наличие системы | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | улучшаемое | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону - автоматизированной системы оповещения большого числа абонентов в целях доведения до них типовой информации. К типовой информации относится необходимая информация об услугах сетевой организации, котораяя является типичной для всех потребителей.
автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | не улучшаемое | На сайте д.б. предусмотрены инструменты каналов коммуникаций с потребителями (интернет-приемная, формы для направления обращений, либо возможность направлять запрос посредством электронной почты, который д.б. указан на сайте.
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | не улучшаемое | к необходимой информации для потребителей относится: информация, раскрывамая ТСО согласно Стандарту раскрытия, утвержденному ППРФ от 21.01.04 №24; контактная информация для потребителей (единый телефонный номер ТСО для приема обращений, адреса центров, пунктов обслуживания потребителей); прочая информация, которая позволит сократить кол-во обращений в ТСО
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | - | - | - | обратная | 2 | значение 0 вляется минимальным, т.е. не улучшаемым, у ЭСО нет данных | К обращениям относятся: жалобы (претензии), в т.ч. неправомерные жалобы; запросы справочной информации/консультации; заявки на оказание основных услуг; отзывы потребителей о деятельности ТСО; предложения от потребителей по улучшению качества обслуживания; прочие.
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | обратная | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений
потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | - | - | - | обратная | 2 | улучшаемое
6.2. Количество обращений
потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | - | - | - | обратная | 2 | значение 0 вляется минимальным, т.е. не улучшаемым, у ЭСО нет данных
7. Итого по индикатору информативности |  |  |  |  | 2
Директор ООО ЭСК "Энергия" С.С. Зарубин
Note on G15: REZVYH: если е-во структурных подразделенний не ростет, почему улучшаемое?

## форма 2.2 (hidden)
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл |  | Пояснения
| факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку
и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 30 | 30 | 100% | обратная | 2 | не улучшаемое | Учитывается время с даты регистрации заявки до даты направления проекта.Не учитывается время в случае предоставления не полного пакета документов или некорректно заполненной заявки | среднее время- 30 дней на основании ППРФ от 07.12.2004 №861, пункт 15
1.2. Среднее время на выполнение
относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 195.6069 | 300 | 153.4% | обратная | 2 | улучшаемое | приказ -----от -----.2017, расчет проведен на основании кол - ва тех присоединений к сетям ОООЭСК "Энерния", всего 173, из них 160 до 15 кВ - 6 мес, 10 до 750 кВ - 12 мес, 3 свыше 750 кВ - 24 мес | среднее время- 30 дней на основании ППРФ от 07.12.2004 №861, пункт 16 б
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное
территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30 | 30 | 100% | обратная | 0.5 | не улучшаемое | Учитывается время с даты регистрации заявки до даты направления договора заявителю.В случае предоставления не полного пакета документов, то период времени с даты направления заявителю уведомления до даты предоставления заявителем информации в общую продолжительность подготовки и направления пректа договора не учитывается. | ППРФ от 27.12.2004 №861
2.2. Среднее время, необходимое
для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | обратная | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 50 | 50 | 100% |  | 0.5 | не улучшаемое | Учитывается время с даты регистрации заявления в ТСО на оборудование точки поставки приборами учета до даты испонения работ. Отнесение юр.лица к субъектам малого и среднего предпринимательства д.б. аргументировано и подтверждаться документами. В случае предоставления не полного пакета документов или некорректно заполненного заявление период времени с даты направления заявителю уведомления о необходимости предоставить недостающие данные или документы до даты предоставления заявителем информации в общую продолжительности не учитывается. | Приказ Минэнерго РФ от 07.04.2010 № 149, продолжительность 10 дней на осмотр, 15 дней - направление проекта договора, 15 дней - согласование с заказчиком проекта договора
б) для остальных потребителей услуг, дней | 50 | 50 | 100% |  | 0.5 | не улучшаемое | Учитывается время с даты регистрации заявления в ТСО на оборудование точки поставки приборами учета до даты испонения работ. В случае предоставления не полного пакета документов или некорректно заполненного заявление период времени с даты направления заявителю уведомления о необходимости предоставить недостающие данные или документы до даты предоставления заявителем информации в общую продолжительности не учитывается. | Приказ Минэнерго РФ от 07.04.2010 № 149
2.3. Количество случаев отказа от
заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | - | - | - | обратная | 0.5 | значение 0 вляется минимальным, т.е. для ЭСО не улучшаемым | При определении кол-ва отказов не рассматриваются случаи непредставления потребителем документов, необходимых для заключения договоров оказания услуг по передаче элекрической энергии.
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | - | обратная | 0.2
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | - | - | - |  | 0.2 | улучшаемым | факты дискриминации поребителей услуг (заявителей) по доступу к услугам ТСО и по порядку оказания услуг по тех.присоединению.
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | - | обратная | 0.2
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 100% |  | 0.2 | значение 0 вляется минимальным, т.е. для ЭСО не улучшаемым | Отношение количества вступивших в законную силу решений (предписаний) ФАС и суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов) при установлении платы за тех.присоединение, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | обратная | 0.5
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | - | - | - | обратная | 0.5 | улучшаемым | Ненадлежащее качество электрической энергии определяется в сооветствии с нормами технических регламентов и иных обязательных требований, установленных нормами действующего законодательства РФ и ГОСТ 13109-97. В данную категорию не включаются жалобы на прекращение передачи ээ.
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | обратная | 0.5
в том числе по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие)
установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | не улучшаемым
6.2. Количество обращений
потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | - | - | - | обратная | 0.5 | значение 0 вляется минимальным, т.е. для ЭСО не улучшаемым
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | обратная | 0.2
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | - | - | - |  | 0.2 | значение 0 вляется минимальным, т.е. для ЭСО не улучшаемым | Неправомерность использования персональных данных определяется согласно ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"
8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.58571
Директор ООО ЭСК "Энергия" С.С. Зарубин

## ф 2.2 2016 (hidden)
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности за 2016 год
Общество с ограниченной ответственностью Электрическая сетевая компания "Энергия"
наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П х 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл |  | Пояснения
| факт 2016 г. (Ф) | план 2016 г. (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.51
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.505 | не улучшаемое | Учитывается время с даты регистрации заявки до даты направления договора заявителю.В случае предоставления не полного пакета документов, то период времени с даты направления заявителю уведомления до даты предоставления заявителем информации в общую продолжительность подготовки и направления пректа договора не учитывается. | ППРФ от 27.12.2004 №861 | 5 | 5
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 5 | 5 | 100% | обратная | 0.505 | не улучшаемое | Учитывается время с даты регистрации заявления в ТСО на оборудование точки поставки приборами учета до даты испонения работ. Отнесение юр.лица к субъектам малого и среднего предпринимательства д.б. аргументировано и подтверждаться документами. В случае предоставления не полного пакета документов или некорректно заполненного заявление период времени с даты направления заявителю уведомления о необходимости предоставить недостающие данные или документы до даты предоставления заявителем информации в общую продолжительности не учитывается. | Приказ Минэнерго РФ от 07.04.2010 № 149, продолжительность 10 дней на осмотр, 15 дней - направление проекта договора, 15 дней - согласование с заказчиком проекта договора
б) для остальных потребителей услуг, дней | 5 | 5 | 100% | обратная | 0.5 | не улучшаемое | Учитывается время с даты регистрации заявления в ТСО на оборудование точки поставки приборами учета до даты испонения работ. В случае предоставления не полного пакета документов или некорректно заполненного заявление период времени с даты направления заявителю уведомления о необходимости предоставить недостающие данные или документы до даты предоставления заявителем информации в общую продолжительности не учитывается. | Приказ Минэнерго РФ от 07.04.2010 № 149
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.505 | значение 0 вляется минимальным, т.е. для ЭСО не улучшаемым | При определении кол-ва отказов не рассматриваются случаи непредставления потребителем документов, необходимых для заключения договоров оказания услуг по передаче элекрической энергии.
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | улучшаемым | Ненадлежащее качество электрической энергии определяется в сооветствии с нормами технических регламентов и иных обязательных требований, установленных нормами действующего законодательства РФ и ГОСТ 13109-97. В данную категорию не включаются жалобы на прекращение передачи ээ.
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.51
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 0.5 | не улучшаемым
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | значение 0 вляется минимальным, т.е. для ЭСО не улучшаемым
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | значение 0 вляется минимальным, т.е. для ЭСО не улучшаемым | Неправомерность использования персональных данных определяется согласно ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.43 | 0 | 0 | 0
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин

## ф 2.2 (hidden)
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности за 2017 год
Общество с ограниченной ответственностью Электрическая сетевая компания "Энергия"
наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П х 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл |  | Пояснения
| факт 2017 г. (Ф) | план 2017 г. (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.51
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.505 | не улучшаемое | Учитывается время с даты регистрации заявки до даты направления договора заявителю.В случае предоставления не полного пакета документов, то период времени с даты направления заявителю уведомления до даты предоставления заявителем информации в общую продолжительность подготовки и направления пректа договора не учитывается. | ППРФ от 27.12.2004 №861
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 5 | 5 | 100% | обратная | 0.505 | не улучшаемое | Учитывается время с даты регистрации заявления в ТСО на оборудование точки поставки приборами учета до даты испонения работ. Отнесение юр.лица к субъектам малого и среднего предпринимательства д.б. аргументировано и подтверждаться документами. В случае предоставления не полного пакета документов или некорректно заполненного заявление период времени с даты направления заявителю уведомления о необходимости предоставить недостающие данные или документы до даты предоставления заявителем информации в общую продолжительности не учитывается. | Приказ Минэнерго РФ от 07.04.2010 № 149, продолжительность 10 дней на осмотр, 15 дней - направление проекта договора, 15 дней - согласование с заказчиком проекта договора
б) для остальных потребителей услуг, дней | 5 | 5 | 100% | обратная | 0.5 | не улучшаемое | Учитывается время с даты регистрации заявления в ТСО на оборудование точки поставки приборами учета до даты испонения работ. В случае предоставления не полного пакета документов или некорректно заполненного заявление период времени с даты направления заявителю уведомления о необходимости предоставить недостающие данные или документы до даты предоставления заявителем информации в общую продолжительности не учитывается. | Приказ Минэнерго РФ от 07.04.2010 № 149
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.505 | значение 0 вляется минимальным, т.е. для ЭСО не улучшаемым | При определении кол-ва отказов не рассматриваются случаи непредставления потребителем документов, необходимых для заключения договоров оказания услуг по передаче элекрической энергии.
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 1.66% | 2% | 83% | обратная | 0.5 | улучшаемым | Ненадлежащее качество электрической энергии определяется в сооветствии с нормами технических регламентов и иных обязательных требований, установленных нормами действующего законодательства РФ и ГОСТ 13109-97. В данную категорию не включаются жалобы на прекращение передачи ээ.
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.51
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 0.5 | не улучшаемым
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | значение 0 вляется минимальным, т.е. для ЭСО не улучшаемым
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | значение 0 вляется минимальным, т.е. для ЭСО не улучшаемым | Неправомерность использования персональных данных определяется согласно ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.43 | 0 | 0 | 0
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин

## форма 2.3 (hidden)
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
Выполнение от 80% до 100% - 2 балла
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл |  | Пояснения
| факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | не улучшаемое | Указанные функции д.б. определены в положении о деятельности структурного подразделения.
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений | - | - | - | обратная | 2 | улучшаемое | К жалобам потребителей на ненадлежащее качество услуг по передаче ээ и обслуживание относятся жалобы по следующим вопросам:
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
- качество ээ;
- отключения (аварийные);
- тех.присоединение;
- приборы учета ээ (если приборы находятся в собственности или обслуживаются ТСО);
-материальный ущерб, возникший в оезультате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств ТСО;
- противоправные действия (бездействия) сотрудников ТСО;
- обслуживание в центрах обслуживания, контакт- центре, пунктах приема посетителей и др.;
- прочие вопросы в рамках ответственности ТСО
2.2. Количество принятых мер по | - | - | - | прямая | 2 | улучшаемое | Отношение количества принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание. | отношение к общему количеству поступивших обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание
результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
2.3. Количество обращений, | - | - | - | обратная | 2 | значение 0 вляется минимальным, т.е. для ЭСО не улучшаемым | Отношение количества обращений потребителей услуг, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание и поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание по которым приняты меры.
связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | [7 empty] | отношение к числителю п.2.2
2.4. Количество обращений | - | - | - | обратная | 2 | улучшаемое | К жалобам потребителей услуг на ненадлежащее качество услуг относятся жалобы по основным услугам: по передаче электрической энергии и технологическому присоединению.
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений
2.5. Количество отзывов и | - | - | - | прямая | 2 | улучшаемое | В параметре количества поступивших отзывов и предложений потребителей по вопросам деятельности ТСО не учитываются предложения и отзывы, полученные посредством проведенных опросов и анкетирования.
предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений
2.6. Количество реализованных | 4 | 4 | 100% | прямая | 2 | улучшаемое | Количество реализованных изменений в деятельности ТСО, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, в т.ч.:
изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
| 1 | 1 |  |  |  |  | -оптимизация процедуры обслуживания;
-организация дополнительных инфраструктурных элементов очного обслуживания;
-организация и модернизация контакт-центров;
-организация и расширение функционала интерактивного канала взаимодействия;
автоматизация бизнес-процессов по обслуживанию потребителей;
| 1 | 1 |  |  |  |  | -повышение комфорта и удобства обстановки очного обслуживания;
| 1 | 1 |  |  |  |  | -повышение качества работы обслуживающего персонала посредством обучающих семинаров, тренингов и т.д.;
| 1 | 1 |  |  |  |  | -изменение организационно- штатной структуры с учетом интересов потребителей и т.д.
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность | 15 | 15 | 100% | обратная | 2 | улучшаемое | В данном параметре учитываются заявки на оказание услуг (за исключением заявок на осуществление технологического присоединение и заявок на заключение договоров оказания услугпо передаче ээ) и правомерные жалобы, поступившие в ТСО.
времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | [7 empty] | жалобы по передаче ээ и тех.присоед.- п.2.4.
3.2. Взаимодействие территориальной | - | - | - | прямая | 2
сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | - | - | - |  | 2 | улучшаемое | Количество респондентов, участвующих в письменных или телефонных опросах и анкетировании, которые были проведены ТСО за прошежший расчетный период регулирвания для получения информации о качестве обслуживания. В расчет принимаются телефонные опросы при наличии аудиозаписи переговоров с каждым из респондентов.
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0% |  | 2 | улучшаемое
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0% |  | 2 | улучшаемое
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | - | - | - |  | 2 | улучшаемое | Отношение кол-ва жалоб, поступивших в ТСО от потребителей ээ льготгых категорий по передаче ээ с указанием на ненадлежащее качество оказываемых услуг, выразившееся в несоблюдении требований действующего законодательства при неисполнении обязанностей по договору к кол-ву потребителей ээ ТСО на 1000 потребителей. суммируется с отношением количества жалоб по ТП, поступивших в ТСО от льготных категорий по ТП к общему кол-ву заявителей, направивших заявку на осуществление ТП на 1000 потребителей. | К-во обращений льготников =18/11*12 К-во юр.лиц - 541876, физ.лиц-51100
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |  |  |  | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность | 3.5 | 3.5 | 100% | обратная | 2 | улучшаемое | При расчете средней продолжительности учитываются правомерные жалобы, поступившие от потребителей ээ или переданные сбытовой организацией с требованиями компенсации причиненных убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) ТСО своих обязательств, по факту проверки которых была подтверждена ответственность ТСО во внесудебном порядке или установлена в судебном порядке за отклонениепараметров ээ от установленных, в результате чего потребитель понес убытки.
времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, | - | - | - | прямая | 2 |  | Отношение кол-ва потребителей услуг (в т.ч. сбытовых организаций), получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) ТСО своих обязательств к общему числу потребителей (в т.ч. сбытовых организаций), в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке.
получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
6. Итого по индикатору результативности обратной связи |  |  |  |  | 2
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).
Директор ООО ЭСК "Энергия" С.С. Зарубин
Note on F46: REZVYH: или 0?
Note on F47: REZVYH: или 0?

## ф 2.3 2016 (hidden)
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи за 2016 год
Общество с ограниченной ответственностью Электрическая сетевая компания "Энергия"
наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П х 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| факт 2017 г. (Ф) | план 2017 г. (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие-1, отсутствие-0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 0% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 2
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин
Note on B18: User: повышение комфорта и удобства обстановки очного обслуживания
Note on F24: REZVYH: или 0?
Note on F25: REZVYH: или 0?

## ф 2.3 (hidden)
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи за 2017 год
Общество с ограниченной ответственностью Электрическая сетевая компания "Энергия"
наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П х 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| факт 2017 г. (Ф) | план 2017 г. (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие-1, отсутствие-0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 1.4% | 2% | 70% | обратная | 2 | 6
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 361 | 1.662
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 0% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 2
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин
Note on B18: User: повышение комфорта и удобства обстановки очного обслуживания
Note on F24: REZVYH: или 0?
Note on F25: REZVYH: или 0?

## форма 2.4 (hidden)
Форма 2.4 - Предложения ООО ЭСК "Энергия" по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества | 2016 факт | 2017 факт | 2018 план | 2019 план | 2020 план
Ин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1. | 75% | 75% | 100% | 100% | 100%
1.2. а) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. б) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. в) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2. г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6.1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6.2. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ис | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
1.1. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.2. а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.2. б) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 0% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66%
3.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. | 0% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4%
2.2. | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.3. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.4. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.5. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.6. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.1. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3.2. а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5.1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5.2. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | 0.901 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | 0.901
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин

## форма 3.1 3.2
Форма 3.1 Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2017-2019 гг
№ п/п | Показатель | Число, шт
|  | 2017 | 2018 | 2019
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 197 | 222 | 343
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнс заяв тпр) | 1 | 0 | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) | 1.0051 | 1 | 1
Форма 3.2 Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2017-2019 гг
№ п/п | Показатель | Число, шт
|  | 2017 | 2018 | 2019
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 150 | 134 | 197
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнс сд тпр) | 0 | 0 | 0
3 | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1 | 1 | 1
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин

## форма 3.2 (hidden)
Форма 3.2 Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2017 год
№ п/п | Показатель | Число, шт
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 150
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнс сд тпр) | 0
3 | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Директор ООО ЭСК "Энергия" С.С. Зарубин

## форма 3.3 (hidden)
Форма 3.3 Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации за 2017 год
№ п/п | Показатель | Число, шт
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) | 19.7
3 | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин

## форма 8.1 2016 (hidden)
Форма 8.1. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации за 2016 год
Данные о факте прекращения подачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энерги в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: KJI, BJI, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГПТ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, BJI, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло, частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. В том числе: | [7 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [6 empty] | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Мастерский участок п.Кедровый | КТПН | КТПН №134-2-31 | 10 | 18:30 31.12.2016 | 14:00 01.01.2017 | В1 | 19.5 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 500 |  | 14:00 01.01.2017 | 3.4.7 | 4.11 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 19.5 | Х | Х | Х | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 500 |  | Х | Х | Х
- по ограничениям, связанных с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П |  | Х | Х | Х | [11 empty] | Х | Х | Х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | Х | Х | Х | [11 empty] | Х | Х | Х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 19.5 | Х | Х | Х | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 500 |  | Х | Х | Х
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | Х | Х | Х | [11 empty] | Х | Х | Х
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин
1

## форма 8.1 2017
Форма 8.1. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации за 2017 год
Данные о факте прекращения подачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энерги в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: KJI, BJI, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГПТ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, BJI, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло, частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. В том числе: | [7 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [6 empty] | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Мастерский участок п.Кедровый | КВЛ | КВЛ-10 кВ от ф. 140-10 п. Элита | 10 | 20:00 18.01.2017 | 21:00 18.01.2017 | В1 | 1 | ВЛ | --- | --- | 193 | --- | --- | 193 | --- | --- | --- | 193 | --- | 480 | --- | 21:00 18.01.2017 |  |  | 1 | 193
2 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ВЛ-10 кВ от РП "Метро" | 10 | 12:20 15.02.2017 | 13:50 15.02.2017 | В1 | 1.5 | ВЛ | --- | --- | 128 | --- | --- | 128 | --- | --- | --- | 128 | --- | 450 | --- | 13:50 15.02.2017 |  |  | 1 | 192
3 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ВЛ-10 кВ от РП "Метро" | 10 | 10:20 20.02.2017 | 11:50 20.02.2017 | В1 | 1.5 | ВЛ | --- | --- | 128 | --- | --- | 128 | --- | --- | --- | 128 | --- | 500 | --- | 11:50 20.02.2017 |  |  | 1 | 192
4 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-2 | 0.4 | 08:30 07.02.2017 | 10:00 07.02.2017 | В1 | 1.5 | ВЛ | --- | --- | 56 | --- | --- | 56 | --- | --- | --- | 56 | --- | 30 | --- | 10:00 07.02.2017 |  |  | 1 | 84
5 | Мастерский участок с.Дзержинское | КТП | ТП 10/0,4 кВ № 6-13-19 | 10 | 09:30 25.03.2017 | 10:00 25.03.2017 | В1 | 0.5 | ТП | --- | --- | 112 | --- | --- | 112 | --- | --- | --- | 112 | --- | 180 | --- | 10:00 25.03.2017 |  |  | 1 | 56
6 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 кВ № 45-14-6 | 10 | 15:30 29.03.2017 | 18:15 29.03.2017 | В1 | 2.75 | ВЛ | --- | --- | 27 | --- | --- | 27 | --- | --- | --- | 27 | --- | 120 | --- | 18:15 29.03.2017 |  |  | 1 | 74.25
7 | Мастерский участок п.Кедровый | КЛ | КЛ 6 кВ ф. №7 | 6 | 2017-07-14 10:45 | 2017-07-14 11:05 | В1 | 0.33 | КЛ | --- | --- | 280 | --- | --- | 280 | --- | --- | --- | 280 | --- | 90 | --- | 2017-07-14 11:05 |  |  | 1 | 92.4
8 | Мастерский участок г.Назарово |  | ф. 10-33 | 10 | 2017-08-26 17:00 | 2017-08-26 20:00 | В1 | 3 | ВЛ | --- | --- | 11 | --- | --- | 11 | --- | --- | 1 | 10 | --- | 310 | --- | 2017-08-26 20:00 |  |  | 1 | 33
9 | Мастерский участок с.Дзержинское | КЛ 10 кВ | КЛ от вводной ячейки 10 кВ до силового трансформатора ТП 81-14-02 | 10 | 2017-09-16 14:50 | 2017-09-16 23:35 | В1 | 8.75 | ВЛ | --- | --- | 2 | --- | --- | 2 | --- | --- | 2 | --- | --- | 100 | --- | 2017-09-16 23:35 |  |  | 1 | 17.5
10 | Мастерский участок п.Кедровый | КЛ 6 кВ | КЛ-6 кВ яч. 7 ТП 2038 - Яч. 1 ТП 2044 | 6 | 2017-10-23 07:45 | 2017-10-23 10:50 | В1 | 3.08 | КЛ | --- | --- | 12 | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | 12 | --- | 180 | --- | 2017-10-23 10:50 |  |  | 1 | 36.96
11 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. № 9 | 6 | 2017-11-04 04:30 | 2017-11-04 07:00 | В1 | 2.5 | ВЛ | --- | --- | 272 | --- | --- | 272 | --- | --- | --- | 272 | --- | 500 | --- | 2017-11-04 07:00 |  |  | 1 | 680
12 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ 35 кВ | ВЛ 35 кВ Т-30 | 35 | 2017-11-04 06:40 | 2017-11-04 16:00 | В1 | 9.33 | ВЛ | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 840 | --- | 2017-11-04 16:00 |  |  | 1 | 9.33
13 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. № 22-5 | 10 | 2017-11-04 06:45 | 2017-11-04 08:15 | В1 | 1.5 | ВЛ | --- | --- | 5 | --- | --- | 5 | --- | --- | 5 | --- | --- | 480 | --- | 2017-11-04 08:15 |  |  | 1 | 7.5
14 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ 10 кВ | ф. 10-36 | 10 | 2017-11-04 05:50 | 2017-11-04 10:35 | В1 | 4.75 | ВЛ | --- | --- | 11 | --- | --- | 11 | --- | --- | 1 | 10 | --- | 310 | --- | 2017-11-04 10:35 |  |  | 1 | 52.25
15 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ 10 кВ | ф. 10-33 | 10 | 2017-11-04 07:20 | 2017-11-04 11:50 | В1 | 4.5 | ВЛ | --- | --- | 5 | --- | --- | 5 | --- | --- | 5 | --- | --- | 310 | --- | 2017-11-04 11:50 |  |  | 1 | 22.5
16 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ п. Козулька | 0.4 | 2017-11-04 07:30 | 2017-11-04 16:10 | В1 | 8.67 | ВЛ | --- | --- | 36 | --- | --- | 36 | --- | --- | 36 | --- | --- | 70 | --- | 2017-11-04 16:10 |  |  | 1 | 312.12
17 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 6-13-19 | 0.4 | 2017-11-04 05:40 | 2017-11-04 11:20 | В1 | 5.67 | ВЛ | --- | --- | 61 | --- | --- | 61 | --- | --- | 61 | --- | --- | 45 | --- | 2017-11-04 11:20 |  |  | 1 | 345.87
18 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 45-14-9 | 0.4 | 2017-11-04 06:10 | 2017-11-04 14:35 | В1 | 8.75 | ВЛ | --- | --- | 42 | --- | --- | 42 | --- | --- | 42 | --- | --- | 30 | --- | 2017-11-04 14:35 |  |  | 1 | 367.5
19 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. № 81-11 | 10 | 2017-11-04 06:20 | 2017-11-04 12:15 | В1 | 6.58 | ВЛ | --- | --- | 238 | --- | --- | 238 | --- | --- | --- | 238 | --- | 110 | --- | 2017-11-04 12:15 |  |  | 1 | 1566.04
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 76.16 | Х | Х | Х | 1620 |  | 12 | 1607 |  |  | 153 | 1466 | 1 |  |  | Х | Х | Х |  | 4334.22
- по ограничениям, связанных с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П |  | Х | Х | Х | [11 empty] | Х | Х | Х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | Х | Х | Х | [11 empty] | Х | Х | Х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 76.16 | Х | Х | Х | 1620 |  | 12 | 1607 |  |  | 153 | 1466 | 1 |  |  | Х | Х | Х
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | Х | Х | Х | [11 empty] | Х | Х | Х
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин
1

## ф 8.1 2018
Форма 8.1. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации за 2018 год
Данные о факте прекращения подачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энерги в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: KJI, BJI, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГПТ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, BJI, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло, частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. В том числе: | [7 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт/час
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [6 empty] | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 2 КТП 6-03-12 | 0.4 | 08,20 2018.01.20 | 09,30 2018.01.20 | В | 1.17 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 70 |  | 1-Дз 2018.01.20 | 3.4.13.2 | 4.1 | 1 | 45.63
2 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.2 РП "Метро" | 10 | 10,00 2018.01.29 | 11,10 2018.01.29 | В | 1.17 | ВЛ | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 450 |  | 1-К 2018.01.29 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
3 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 2 КТП 6-03-28 | 0.4 | 11,20 2018.01.29 | 12,00 2018.01.29 | В | 0.67 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |  | 2-Дз 2018.01.29 | 3.4.13.2 | 4.1 | 1 | 16.75
4 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.2 РП "Метро" | 10 | 19,45 2018.01.31 | 22,30 2018.01.31 | В | 2.75 | ВЛ | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 450 |  | 2-К 2018.01.31 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
5 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 3 КТП 6-03-12 | 0.4 | 10,20 2018.02.07 | 11,00 2018.02.07 | В | 0.67 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 3-Дз 2018.02.07 | 3.4.13.2 | 4.1 | 1 | 0.67
6 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ5 КТП 6-03-30 | 0.4 | 08,30 2018.02.17 | 09,00 2018.02.17 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 4-Дз 2018.02.17 | 3.4.13.2 | 4.1 | 1 | 0.5
7 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ф. 81-11 | 10 | 11,20 2018.03.08 | 14,00 2018.03.08 | В | 2.67 | ВЛ | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 110 |  | 1-Т 2018.03.08 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 891.78
8 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП 81-14-02 | 0.4 | 17,30 2018.03.18 | 20,50 2018.03.18 | В | 3.33 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  | 2-Т 2018.03.18 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 26.64
9 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ф. 22-5 | 6 | 09,30 2018.03.19 | 13,00 2018.03.19 | В | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 340 |  | 1-Н 2018.03.19 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | 38.5
10 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ПС 90 ф. 18 | 6 | 11,00 2018.03.20 | 13,00 2018.03.20 | В | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 550 |  | 3-К 2018.03.20 | 3.4.12.2 | 4.8 | 1 | 728
11 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 от КТП 81-09-04 | 0.4 | 13,00 2018.03.20 | 14,00 2018.03.20 | В | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 90 |  | 3-Т 2018.03.20 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
12 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 81-11-03 "Б" | 0.4 | 18,30 2018.03.20 | 20,00 2018.03.20 | В | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 4-Т 2018.03.20 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
13 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 81-09-04 | 0.4 | 20,30 2018.03.20 | 22,00 2018.03.20 | В | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 90 |  | 5-Т 2018.03.20 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
14 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ф. 90-18 | 6 | 23,55 2018.03.24 | 10,00 2018.03.25 | В | 10.08 | ВЛ | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 550 |  | 4-К 2018.03.25 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 3669.12
15 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | КТП 45-14-6 | 10 | 16,30 2018.03.29 | 20,30 2018.03.29 | В | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | 5-Дз 2018.03.29 | 3.4.13.2 | 4.1 | 1 | 4
16 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | КТП 6-13-19 | 10 | 10,00 2018.03.31 | 14,00 2018.03.31 | В | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 236 |  | 6-Дз 2018.03.31 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 472
17 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л5 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-33 | 0.4 | 14,00 2018.04.01 | 16,30 2018.04.01 | В | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 55 |  | 7-Дз 2018.04.01 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 172.5
18 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л1, Л2 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-33 | 0.4 | 20,00 2018.04.01 | 21,40 2018.04.01 | В | 1.67 | ВЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 21 |  | 8-Дз 2018.04.01 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 60.12
19 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 6-04-14 | 0.4 | 09,30 2018.04.02 | 11,45 2018.04.02 | П | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 |  | 11:45 02.04.2018 |  |  | 0
20 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 28-53-1 | 0.4 | 09,50 2018.04.02 | 16,30 2018.04.02 | П | 6.67 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 |  | 16:30 02.04.2018 |  |  | 0
21 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-27 | 0.4 | 08,30 2018.04.03 | 11,50 2018.04.03 | П | 3.33 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 |  | 11:50 03.04.2018 |  |  | 0
22 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП 28-53-1 | 0.4 | 09,50 2018.04.03 | 16,30 2018.04.03 | П | 6.67 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |  | 16:30 03.04.2018 |  |  | 0
23 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 9 от ТП 28-53-1 | 0.4 | 09,50 2018.04.04 | 16,30 2018.04.04 | П | 6.67 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 |  | 16:30 04.04.2018 |  |  | 0
24 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-2 | 0.4 | 08,30 2018.04.05 | 11,50 2018.04.05 | П | 3.33 | ВЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 30 |  | 11:50 05.04.2018 |  |  | 0
25 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-2 | 0.4 | 08,30 2018.04.09 | 16,30 2018.04.09 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 |  | 16:30 09.04.2018 |  |  | 0
26 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-14-2 | 0.4 | 10,00 2018.04.09 | 15,30 2018.04.09 | П | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 185 |  | 15:30 09.04.2018 |  |  | 0
27 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-27 | 0.4 | 08,30 2018.04.10 | 16,30 2018.04.10 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 |  | 16:30 10.04.2018 |  |  | 0
28 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-27 | 0.4 | 08,30 2018.04.11 | 16,30 2018.04.11 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 |  | 16:30 11.04.2018 |  |  | 0
29 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-27 | 0.4 | 08,30 2018.04.12 | 16,30 2018.04.12 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 |  | 16:30 12.04.2018 |  |  | 0
30 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-27 | 0.4 | 08,30 2018.04.13 | 16,30 2018.04.13 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 |  | 16:30 13.04.2018 |  |  | 0
31 | Мастерский участок п.Кедровый | КВЛ | КВЛ-10 кВ от ф. 140-10 п. Элита | 10 | 02,00 2018.04.14 | 17,30 2018.04.14 | В | 15.5 | ВЛ | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 358 |  | 5-К 2018.04.14 | 3.4.12 | 4.8 | 1 | 2991.5
32 | Мастерский участок п.Кедровый | ТП | ТП №1 | 6 | 10,00 2018.04.14 | 16,00 2018.04.14 | В | 6 | ТП | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 510 |  | 6-К 2018.04.14 | 3.4.10 | 4.4 | 0
33 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП 19-19-8 "В" п.Козулька | 0.4 | 12,00 2018.04.14 | 16,00 2018.04.14 | В | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 48 |  | 2-Н 2018.04.14 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | 136
34 | Мастерский участок с.Дзержинское | ТП | ТП 10/0,4 кВ № 6-03-30 | 10 | 08,00 2018.04.15 | 10,15 2018.04.15 | В | 2.25 | ТП | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 230 |  | 9-Дз 2018.04.15 | 3.4.13.2 | 4.1 | 1 | 393.75
35 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-27 | 0.4 | 08,30 2018.04.16 | 16,45 2018.04.16 | П | 8.25 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 |  | 16:45 16.04.2018 |  |  | 0
36 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-27 | 0.4 | 08,30 2018.04.17 | 16,45 2018.04.17 | П | 8.25 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 |  | 16:45 17.04.2018 |  |  | 0
37 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ-2/0,4кВ от ТП 81-17-01 10/0,4кВ | 0.4 | 14,51 2018.04.17 | 22,00 2018.04.17 | В | 7.15 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 13 |  | 6-Т 2018.04.17 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 193.05
38 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-14-2 | 0.4 | 09,00 2018.04.18 | 11,00 2018.04.18 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 185 |  | 11:00 18.04.2018 |  |  | 0
39 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от РП 6 | 0.4 | 09,00 2018.04.20 | 12,30 2018.04.20 | П | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 567 |  | 12:30 20.04.2018 |  |  | 0
40 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ № 6-04-18 | 0.4 | 18,00 2018.04.23 | 19,00 2018.04.23 | В | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 40 |  | 10-Дз 2018.04.23 | 3.4.13.2 | 4.1 | 1 | 56
41 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-14-2 | 0.4 | 10,00 2018.04.25 | 15,30 2018.04.25 | П | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 185 |  | 15:30 25.04.2018 |  |  | 0
42 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-14-2 | 0.4 | 10,00 2018.04.26 | 15,30 2018.04.26 | П | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 185 |  | 15:30 26.04.2018 |  |  | 0
43 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | Ф.81-11/10кВ от ПС №81 "Тинская" | 10 | 21,05 2018.04.27 | 01,37 2018.04.28 | В | 4.53 | ВЛ | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 110 |  | 7-Т 2018.04.28 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 1078.14
44 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-18 | 0.4 | 22,00 2018.04.27 | 23,00 2018.04.27 | В | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 40 |  | 11-Дз 2018.04.27 | 3.4.7.3 | 4.1 | 1 | 56
45 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | Ф.81-11/10кВ от ПС №81 "Тинская" | 10 | 17,30 2018.04.28 | 23,45 2018.04.28 | В | 6.25 | ВЛ | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 110 |  | 8-Т 2018.04.28 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 1487.5
46 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-27 | 0.4 | 09,30 2018.05.03 | 16,30 2018.05.03 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 130 |  | 16,30 2018.05.03 |  |  | 0
47 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 81-09-04 | 0.4 | 15,10 2018.05.03 | 16,10 2018.05.03 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 31 |  | 16,10 2018.05.03 |  |  | 0
48 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-27 | 0.4 | 09,30 2018.05.04 | 16,30 2018.05.04 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 130 |  | 16,30 2018.05.04 |  |  | 0
49 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-81-11-02 | 0.4 | 10,30 2018.05.04 | 11,20 2018.05.04 | П | 0.83 | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 22 |  | 11,20 2018.05.04 |  |  | 0
50 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-65 | 0.4 | 11,20 2018.05.04 | 12,00 2018.05.04 | П | 0.67 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 25 |  | 12,00 2018.05.04 |  |  | 0
51 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2,5,6,3 от ТП 3 | 0.4 | 14,16 2018.05.04 | 16,00 2018.05.04 | П | 1.73 | ВЛ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 441 |  | 16,00 2018.05.04 |  |  | 0
52 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-65 | 0.4 | 09,50 2018.05.07 | 10,35 2018.05.07 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 25 |  | 10,35 2018.05.07 |  |  | 0
53 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-81-11-02 | 0.4 | 13,40 2018.05.08 | 14,55 2018.05.08 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 22 |  | 14,55 08.05.2018 |  |  | 0
54 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-15 | 0.4 | 09,30 2018.05.10 | 16,30 2018.05.10 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 82 |  | 16,30 2018.05.10 |  |  | 0
55 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-15 | 0.4 | 09,30 2018.05.14 | 16,30 2018.05.14 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 82 |  | 16,30 2018.05.14 |  |  | 0
56 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-81-09-01 | 0.4 | 10,20 2018.05.14 | 11,50 2018.05.14 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 31 |  | 11,50 14.05.2018 |  |  | 0
57 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-15 | 0.4 | 09,30 2018.05.15 | 16,30 2018.05.15 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 82 |  | 16,30 2018.05.15 |  |  | 0
58 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 15 от РП 6 | 0.4 | 10,00 2018.05.16 | 11,15 2018.05.16 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 657 |  | 11,15 2018.05.16 |  |  | 0
59 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф. 81-17 | 10 | 22,15 2018.05.19 | 16,16 2018.05.20 | В | 18.02 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 70 |  | 9-Т 2018.05.20 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 1099.22
60 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-65 | 0.4 | 14,20 2018.05.20 | 21,30 2018.05.21 | В | 31.17 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 25 |  | 10-Т 2018.05.21 | 3.4.12.2 | 4.1 | 1 | 1901.37
61 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-14-2 | 0.4 | 10,00 2018.05.21 | 12,00 2018.05.21 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 185 |  | 12,00 2018.05.21 |  |  | 0
62 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-14-2 | 0.4 | 14,00 2018.05.22 | 14,50 2018.05.22 | П | 0.83 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 185 |  | 14,50 2018.05.22 |  |  | 0
63 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 6-03-2 | 0.4 | 09,30 2018.05.23 | 16,30 2018.05.23 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 112 |  | 16,30 2018.05.23 |  |  | 0
64 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от РП 6 | 0.4 | 10,45 2018.05.23 | 15,20 2018.05.23 | П | 4.58 | ВЛ | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 2808 |  | 15,20 2018.05.23 |  |  | 0
65 | Мастерский участок г.Назарово | КЛ | КЛ-0,4 кВ от ТП 83-15-28 | 0.4 | 21,00 2018.05.24 | 22,00 2018.05.24 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 |  | 22,00 2018.05.24 |  |  | 0
66 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-14-2 | 0.4 | 10,00 2018.05.25 | 11,15 2018.05.25 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 185 |  | 11,15 2018.05.25 |  |  | 0
67 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-6 кВ от Ф-22-7 | 6 | 09,15 2018.05.28 | 15,10 2018.05.28 | П | 5.92 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 540 |  | 15,10 2018.05.28 | 3.4.9.1 |  | 0
68 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 45-14-9 | 0.4 | 08,30 2018.05.29 | 12,00 2018.05.29 | В | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 |  | 12-Дз 2018.05.29 | 3.4.13.2 | 4.4 | 1 | 56
69 | Мастерский участок с.Дзержинское | ТП | ТП 6-03-30 10 кВ | 10 | 13,30 2018.05.29 | 14,45 2018.05.29 | В | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 230 |  | 13-Дз 2018.05.29 | 3.4.10 | 4.12 | 0
70 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-81-11-03 | 0.4 | 09,18 2018.05.31 | 10,30 2018.05.31 | П | 1.2 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | 10,30 31.05.2018 |  |  | 0
71 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.2 РП "Метро" | 10 | 12,30 2018.05.31 | 14,20 2018.05.31 | П | 1.83 | ВЛ | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 450 |  | 14,20 2018.05.31 | 3.4.9.3 |  | 0
72 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-81-11-04А | 0.4 | 13,55 2018.05.31 | 14,40 2018.05.31 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 16 |  | 14,40 31.05.2018 |  |  | 0
73 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 81-12-01 | 0.4 | 16,00 2018.06.03 | 18,00 2018.06.03 | В | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  | 11-Т 2018.06.03 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 40
74 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.134-2 | 10 | 20,00 2018.06.03 | 14,04 2018.06.04 | В | 18.07 | ВЛ | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 535 |  | 7-К 2018.06.04 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
75 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 45-14-9 Л 1 | 0.4 | 10,30 2018.06.04 | 12,00 2018.06.04 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 64 |  | 12,00 2018.06.04 |  |  | 0
76 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-28 Л3 | 0.4 | 08,30 2018.06.06 | 15,30 2018.06.06 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 |  | 15,30 2018.06.06 |  |  | 0
77 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-28 Л3 | 0.4 | 08,30 2018.06.07 | 15,30 2018.06.07 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 |  | 15,30 2018.06.07 |  |  | 0
78 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 81-05-02 | 0.4 | 09,30 2018.06.07 | 09,55 2018.06.07 | В | 0.42 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 12-Т 2018.06.07 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 0.42
79 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-14-2 | 0.4 | 11,00 2018.06.07 | 11,30 2018.06.07 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 185 |  | 11,30 2018.06.07 |  |  | 0
80 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-2 Л3 | 0.4 | 08,30 2018.06.08 | 15,30 2018.06.08 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |  | 15,30 2018.06.08 |  |  | 0
81 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-6 кВ от Ф-22-5 | 6 | 14,00 2018.06.08 | 14,45 2018.06.08 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 540 |  | 14,45 2018.06.08 |  |  | 0
82 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-14 Л1 | 0.4 | 10,00 2018.06.10 | 11,15 2018.06.10 | В | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 8-К 2018.06.10 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
83 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-2 Л1 | 0.4 | 08,30 2018.06.13 | 15,30 2018.06.13 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 116 |  | 15,30 2018.06.13 |  |  | 0
84 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-81-09-04 Л1 от опоры 3-8 | 0.4 | 17,49 2018.06.14 | 19,07 2018.06.14 | В | 1.3 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22.6 |  | 13-Т 2018.06.14 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 32.5
85 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.22-7 | 6 | 20,00 2018.06.14 | 21,55 2018.06.14 | В | 1.92 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 |  | 3-Н 2018.06.14 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 17.28
86 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-33 Л2 | 0.4 | 08,30 2018.06.15 | 15,30 2018.06.15 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 15,30 2018.06.15 |  |  | 0
87 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-12 Л2 | 0.4 | 08,30 2018.06.19 | 15,30 2018.06.19 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 76 |  | 15,30 2018.06.19 |  |  | 0
88 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-33 Л4 | 0.4 | 08,30 2018.06.21 | 15,30 2018.06.21 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 15,30 2018.06.21 |  |  | 0
89 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 19-19-7В | 0.4 | 17,00 2018.06.26 | 21,00 2018.06.26 | В | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 48 |  | 4-Н 2018.06.26 | 3.4.8.2 | 4.10 | 0
90 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.81-11 | 10 | 17,24 2018.06.27 | 18,26 2018.06.27 | В | 1.03 | ВЛ | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 96.4 |  | 14-Т 2018.06.27 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 344.02
91 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 81-17-01 оп.7-оп.8 | 0.4 | 07,30 2018.06.27 | 10,20 2018.06.27 | В | 2.83 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16.97 |  | 15-Т 2018.06.27 | 3.4.8.2 | 4.14 | 0
92 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ВЛ 6 кВ Ф-90-6 | 6 | 09,00 2018.06.27 | 13,00 2018.06.27 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 13,00 2018.06.27 |  |  | 0
93 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2,5,6,3 от ТП 3 | 0.4 | 13,00 2018.06.27 | 14,35 2018.06.27 | П | 1.58 | ВЛ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 120 |  | 14,35 2018.06.27 |  |  | 0
94 | Мастерский участок с.Дзержинское | ТП | ТП 6-04-4 | 10 | 08,30 2018.06.28 | 15,30 2018.06.28 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 |  | 15,30 2018.06.28 |  |  | 0
95 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2от РП 6 | 0.4 | 11,00 2018.06.28 | 12,30 2018.06.28 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 70 |  | 12,30 2018.06.28 |  |  | 0
96 | Мастерский участок п.Кедровый | ТП | ф.134-2 | 10 | 19,50 2018.06.29 | 13,00 2018.06.30 | В | 17.17 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 9-К 2018.06.30 | 3.4.7.4 | 4.16 | 1 | 17.17
97 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-03-12 | 0.4 | 20,00 2018.06.29 | 22,00 2018.06.29 | В | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 78 |  | 14-Дз 2018.06.29 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 78
98 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 6-04-18 | 0.4 | 23,00 2018.06.29 | 09,00 2018.06.30 | В | 10 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 56 |  | 15-Дз 2018.06.30 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 280
99 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 6-13-19 | 0.4 | 00,00 2018.06.30 | 14,30 2018.06.30 | В | 14.5 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 90 |  | 16-Дз 2018.06.30 | 3.4.12.2 | 4.16 | 1 | 652.5
100 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-13-19, Л 3 | 0.4 | 08,30 2018.06.30 | 15,30 2018.06.30 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 90 |  | 15,30 2018.06.30 |  |  | 0
101 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-13-19 | 0.4 | 14,45 2018.06.30 | 17,20 2018.06.30 | В | 2.58 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 74 |  | 17-Дз 2018.06.30 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 95.46
102 | Мастерский участок с.Дзержинское | ТП | ТП 6-04-15 10/0,4 | 10 | 18,00 2018.06.30 | 21,30 2018.06.30 | В | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  | 18-Дз 2018.06.30 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 35
103 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.28-42-1 | 10 | 18,00 2018.07.01 | 20,30 2018.07.01 | В | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 120 |  | 5-Н 2018.07.01 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 225
104 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 29-29-5А | 0.4 | 19,00 2018.07.01 | 17,00 2018.07.02 | В | 22 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | 6-Н 2018.07.02 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 220
105 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 81-05-02 | 0.4 | 00,01 2018.07.02 | 19,41 2018.07.02 | В | 19.667 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 16-Т 2018.07.02 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 59.001
106 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-28, Л4 | 0.38 | 10,30 2018.07.02 | 13,00 2018.07.02 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 |  | 13,00 2018.07.02 |  |  | 0
107 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 04отТП 6-03-33 | 0.38 | 08,30 2018.07.05 | 10,30 2018.07.05 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 150 |  | 10,30 2018.07.05 |  |  | 0
108 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-27, Л3 | 0.38 | 10,30 2018.07.05 | 12,00 2018.07.05 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 52 |  | 12,00 2018.07.05 |  |  | 0
109 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-18 Л 4 | 0.38 | 13,00 2018.07.05 | 15,00 2018.07.05 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 38 |  | 15,00 2018.07.05 |  |  | 0
110 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 10 кВ от ТП 81-ПФ Тинская ф.81-09 | 10 | 18,20 2018.07.05 | 17,40 2018.07.06 | В | 23.33 | ВЛ | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 250 |  | 17-Т 2018.07.06 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
111 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-33, Л4 | 0.38 | 08,30 2018.07.06 | 10,30 2018.07.06 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 |  | 10,30 2018.07.06 |  |  | 0
112 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2,5,6,3 от ТП-3 | 0.38 | 09,30 2018.07.06 | 12,00 2018.07.06 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 120 |  | 12,00 2018.07.06 |  |  | 0
113 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-16, Л2 | 0.38 | 10,30 2018.07.06 | 12,00 2018.07.06 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 74 |  | 12,00 2018.07.06 |  |  | 0
114 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-18, Л3 | 0.38 | 13,00 2018.07.06 | 14,30 2018.07.06 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 102 |  | 14,30 2018.07.06 |  |  | 0
115 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3 Л1 | 0.38 | 14,30 2018.07.06 | 16,30 2018.07.06 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 |  | 16,30 2018.07.06 |  |  | 0
116 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-7 Л2 | 0.38 | 08,30 2018.07.09 | 09,30 2018.07.09 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 66 |  | 09,30 2018.07.09 |  |  | 0
117 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-16 Л1 | 0.38 | 08,30 2018.07.10 | 09,30 2018.07.10 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 82 |  | 09,30 2018.07.10 |  |  | 0
118 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 29-29-5 | 0.38 | 10,00 2018.07.10 | 11,00 2018.07.10 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 |  | 11,00 2018.07.10 |  |  | 0
119 | Мастерский участок п.Тинской | ТП | ТП 81-14-02 | 10 (10.5) | 10,20 2018.07.10 | 15,20 2018.07.10 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 |  | 15,20 2018.07.10 |  |  | 0
120 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-2 Л4 | 0.38 | 08,30 2018.07.11 | 10,30 2018.07.11 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 |  | 10,30 2018.07.11 |  |  | 0
121 | Мастерский участок п.Тинской | ТП | ТП 81-14-02 | 10 (10.5) | 09,30 2018.07.11 | 16,20 2018.07.11 | П | 6.83 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 |  | 16,20 2018.07.11 |  |  | 0
122 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-30 Л4 | 0.38 | 10,30 2018.07.11 | 11,30 2018.07.11 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 |  | 11,30 2018.07.11 |  |  | 0
123 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3 Л5 | 0.38 | 11,30 2018.07.11 | 12,00 2018.07.11 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 92 |  | 12,00 2018.07.11 |  |  | 0
124 | Мастерский участок п.Тинской | ТП | ТП 81-14-02 | 10 (10.5) | 09,45 2018.07.12 | 17,00 2018.07.12 | П | 7.25 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 |  | 17,00 2018.07.12 |  |  | 0
125 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1; 15 от РП 6 | 0.38 | 13,00 2018.07.13 | 14,00 2018.07.13 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 80 |  | 14,00 2018.07.13 |  |  | 0
126 | Мастерский участок п.Тинской | ТП | ТП 81-14-02 | 10 (10.5) | 14,00 2018.07.13 | 17,00 2018.07.13 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |  | 17,00 2018.07.13 |  |  | 0
127 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП 22-22-3 | 0.38 | 13,00 2018.07.16 | 14,00 2018.07.16 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 87 |  | 14,00 2018.07.16 |  |  | 0
128 | Мастерский участок п.Тинской | ТП | ТП 81-11-03 | 10 (10.5) | 09,00 2018.07.20 | 16,00 2018.07.20 | П | 7 | ТП | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 37 |  | 16,00 2018.07.20 |  |  | 0
129 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-18 Л1,2,3 | 0.38 | 08,30 2018.07.23 | 16,30 2018.07.23 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 240 |  | 16,30 2018.07.23 |  |  | 0
130 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 15 от РП 6 | 0.38 | 10,00 2018.07.23 | 11,00 2018.07.23 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 53 |  | 11,00 2018.07.23 |  |  | 0
131 | Мастерский участок п.Тинской | ТП | ТП 81-11-03 | 10 (10.5) | 10,10 2018.07.23 | 16,40 2018.07.23 | П | 6.5 | ТП | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 24 |  | 16,40 2018.07.23 |  |  | 0
132 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-22 Л2 | 0.38 | 08,30 2018.07.24 | 09,30 2018.07.24 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 |  | 09,30 2018.07.24 |  |  | 0
133 | Мастерский участок п.Тинской | ТП | ТП 81-11-03 | 10 (10.5) | 08,50 2018.07.24 | 16,50 2018.07.24 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 37 |  | 16,50 2018.07.24 |  |  | 0
134 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-17 Л3 | 0.38 | 09,30 2018.07.24 | 10,30 2018.07.24 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 70 |  | 09,30 2018.07.24 |  |  | 0
135 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-22 Л2 | 0.38 | 08,30 2018.07.25 | 09,30 2018.07.25 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 |  | 09,30 2018.07.25 |  |  | 0
136 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-17 Л3 | 0.38 | 09,30 2018.07.25 | 10,30 2018.07.25 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 70 |  | 10,30 2018.07.25 |  |  | 0
137 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-15 Л1 | 0.38 | 10,30 2018.07.25 | 11,30 2018.07.25 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 64 |  | 11,30 2018.07.25 |  |  | 0
138 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ-1 0,4 кВ от ТП 81-11-02 | 0.38 | 13,40 2018.07.25 | 16,40 2018.07.25 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46 |  | 16,40 2018.07.25 |  |  | 0
139 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-12 Л2 | 0.38 | 10,30 2018.07.26 | 12,00 2018.07.26 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 124 |  | 12,00 2018.07.26 |  |  | 0
140 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-17 Л3 | 0.38 | 08,30 2018.07.27 | 10,30 2018.07.27 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 78 |  | 10,30 2018.07.27 |  |  | 0
141 | Мастерский участок п.Кедровый | КЛ | РП 145 ЯЧ-19 | 10 (10.5) | 09,00 2018.07.30 | 11,30 2018.07.30 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 550 |  | 11,30 2018.07.30 |  |  | 0
142 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-9, Л6 | 0.38 | 08,30 2018.08.01 | 16,30 2018.08.01 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 108 |  | 16,30 2018.08.01 |  |  | 0
143 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4отТП 6-04-15,Л1,Л2. | 0.38 | 08,30 2018.08.02 | 16,30 2018.08.02 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 110 |  | 16,30 2018.08.02 |  |  | 0
144 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ-2 0,4кВ от ТП 81-11-02 | 0.38 | 10,00 2018.08.02 | 16,00 2018.08.02 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 26 |  | 16,00 2018.08.02 |  |  | 0
145 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-21, Л6 | 0.38 | 08,30 2018.08.03 | 16,30 2018.08.03 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 16,30 2018.08.03 |  |  | 0
146 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ-2 0,4 кВ от ТП 81-11-02 | 0.38 | 12,00 2018.08.03 | 17,00 2018.08.03 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 26 |  | 17,00 2018.08.03 |  |  | 0
147 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-10 Л 1 | 0.38 | 08,30 2018.08.06 | 16,30 2018.08.06 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  | 16,30 2018.08.06 |  |  | 0
148 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ-4 0,4 кВ от ТП 81-11-02 | 0.38 | 09,00 2018.08.06 | 16,00 2018.08.06 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 16,00 2018.08.06 |  |  | 0
149 | мастерский участок п.Кедровый | ТП | ТП-13 | 6 (6.3) | 09,00 2018.08.09 | 10,00 2018.08.09 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 90 |  | 10-00 2018.08.09 |  |  | 0
150 | Мастерский участок п.Кедровый | ТП | пс-90 ф-19;9;8;6;18;7 | 10 (10.5) | 18,00 2018.08.10 | 19,00 2018.08.10 | В | 1 | ТП | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 1000 |  | 10-К 2018.08.10 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
151 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-03-29 | 0.38 | 20,00 2018.08.12 | 22,50 2018.08.12 | В | 2.83 | ВЛ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 140 |  | 19-Дз 2018.08.12 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1 | 198.1
152 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.81-11 | 10 (10.5) | 16,40 2018.08.12 | 19,49 2018.08.12 | В | 3.15 | ВЛ | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 125 |  | 18-Т 2018.08.12 | 3.4.12.2 | 4.16 | 1 | 749.7
153 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.81-11 | 10 (10.5) | 19,49 2018.08.12 | 07,00 2018.08.13 | В | 11.18 | ВЛ | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 125 |  | 19-Т 2018.08.13 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
154 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.81-11 | 10 (10.5) | 05,00 2018.08.16 | 19,01 2018.08.16 | В | 14.0166 | ВЛ | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 125 |  | 20-Т 2018.08.16 | 3.4.12.2 | 4.16 | 1 | 3335.9508
155 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4отТП 6-04-15,Л1,Л2. | 0.38 | 08,30 2018.08.16 | 16,30 2018.08.16 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 110 |  | 16,30 2018.08.16 |  |  | 0
156 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-18, Л2 | 0.38 | 08,30 2018.08.17 | 16,30 2018.08.17 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 150 |  | 16,30 2018.08.17 |  |  | 0
157 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л15 РП 6- | 0.38 | 09,00 2018.08.17 | 10,00 2018.08.17 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 73 |  | 10,00 2018.08.17 |  |  | 0
158 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-20-1 | 0.38 | 10,14 2018.08.17 | 10,40 2018.08.17 | П | 0.43 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 |  | 10,40 2018.08.17 |  |  | 0
159 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.81-11 | 10 (10.5) | 09,00 2018.08.21 | 17,00 2018.08.21 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 90 |  | 17,00 2018.08.21 |  |  | 0
160 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-18, Л2 | 0.38 | 08,30 2018.08.24 | 16,30 2018.08.24 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 150 |  | 16,30 2018.08.24 |  |  | 0
161 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ ,10 кВ Ф 6-21 | 10 (10.5) | 10,54 2018.08.29 | 16,40 2018.08.29 | П | 5.77 | ВЛ | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 120 |  | 16,40 2018.08.29 |  |  | 0
162 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ-2 0,4 кВ от ТП 81-17-01 | 0.38 | 11,00 2018.08.29 | 17,00 2018.08.29 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 |  | 17,00 2018.08.29 |  |  | 0
163 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ-2 0,4 кВ от ТП 81-17-01 | 0.38 | 11,00 2018.08.30 | 17,00 2018.08.30 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 |  | 17,00 2018.08.30 |  |  | 0
164 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-14, Л1. | 0.38 | 08,30 2018.09.05 | 16,30 2018.09.05 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 16,30 2018.09.05 |  |  | 0
165 | Мастерский участок с.Дзержинское | ТП | 45-14-8 | 10 (10.5) | 08,30 2018.09.06 | 16,30 2018.09.06 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 16,30 2018.09.06 |  |  | 0
166 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-11, Л2 | 0.38 | 08,30 2018.09.10 | 09,30 2018.09.10 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 100 |  | 09,30 2018.09.10 |  |  | 0
167 | Мастерский участок п.Тинской | ТП | ТП 81-11-02 | 0.38 | 10,00 2018.09.10 | 12,05 2018.09.10 | П | 2.083 | ТП | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 36 |  | 12,05 2018.09.10 |  |  | 0
168 | Мастерский участок с.Дзержинское | ТП | ТП 6-11-3 | 10 (10.5) | 08,30 2018.09.11 | 16,30 2018.09.11 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 240 |  | 16,30 2018.09.11 |  |  | 0
169 | Мастерский участок п.Тинской | ТП | ТП 81-11-02 | 0.38 | 11,30 2018.09.11 | 13,40 2018.09.11 | П | 2.167 | ТП | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 42 |  | 13,40 2018.09.11 |  |  | 0
170 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-14, Л1. | 0.38 | 08,30 2018.09.17 | 11,30 2018.09.17 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 11,30 2018.09.17 |  |  | 0
171 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-22, Л2 | 0.38 | 08,30 2018.09.19 | 16,30 2018.09.19 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 |  | 16,30 2018.09.19 |  |  | 0
172 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-10, Л1 | 0.38 | 08,30 2018.09.20 | 16,30 2018.09.20 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 |  | 16,30 2018.09.20 |  |  | 0
173 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ-1 0,4 кВ от ТП 81-11-03Б | 0.38 | 10,30 2018.09.20 | 11,45 2018.09.20 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 |  | 11,45 2018.09.20 |  |  | 0
174 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.81-11 | 10 (10.5) | 10,00 2018.09.21 | 16,00 2018.09.21 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 98 |  | 16,00 2018.09.21 |  |  | 0
175 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.81-11 | 10 (10.5) | 14,00 2018.09.22 | 15,20 2018.09.22 | П | 1.333 | ВЛ | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 65 |  | 15,20 2018.09.22 |  |  | 0
176 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-29, Л2 | 0.38 | 08,30 2018.09.24 | 16,30 2018.09.24 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 122 |  | 16,30 2018.09.24 |  |  | 0
177 | Мастерский участок с.Дзержинское | ТП | ТП 45-14-6, | 10 (10.5) | 08,30 2018.09.25 | 16,30 2018.09.25 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 240 |  | 16,30 2018.09.25 |  |  | 0
178 | Мастерский участок п.Кедровый | ТП | ТП-13 | 10 (10.5) | 09,00 2018.09.25 | 10,15 2018.09.25 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 350 |  | 09,00 2018.09.25 |  |  | 0
179 | Мастерский участок п.Кедровый | ТП | пс-134 ф.4 | 10 (10.5) | 16,45 2018.09.25 | 17,45 2018.09.25 | В | 1 | ТП | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 400 |  | 11-К 2018.09.25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
180 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-14, Л1. | 0.38 | 08,30 2018.10.01 | 09,30 2018.10.01 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 08:30 2018.10.01 |  |  | 0
181 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-8, КЛ-9. | 0.38 | 09,30 2018.10.01 | 11,30 2018.10.01 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  | 09:30 2018.10.01 |  |  | 0
182 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-11, Л1. | 0.38 | 08,30 2018.10.02 | 09,30 2018.10.02 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 08:30 2018.10.02 |  |  | 0
183 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП 19-19-8 В | 0.38 | 09,00 2018.10.02 | 17,00 2018.10.02 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 150 |  | 09:00 2018.10.02 |  |  | 0
184 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП 19-19-8 В | 0.38 | 09,00 2018.10.03 | 17,00 2018.10.03 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 150 |  | 09:00 2018.10.03 |  |  | 0
185 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-03-18, Л-2 | 0.38 | 08,30 2018.10.04 | 09,30 2018.10.04 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 110 |  | 08:30 2018.10.04 |  |  | 0
186 | Мастерский участок с.Дзержинское | ТП | ТП 6-04-16 | 10 (10.5) | 08,30 2018.10.05 | 16,30 2018.10.05 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 140 |  | 08:30 2018.10.05 |  |  | 0
187 | Мастерский участок п.Кедровый | КЛ | ПС90 ф.6 | 10 (10.5) | 14,20 2018.10.07 | 15,15 2018.10.07 | В | 0.92 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 640 |  | 12-К 2018.10.07 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 7.36
188 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | КТП 6-03-33, Л-5 | 0.38 | 01,00 2018.10.08 | 04,00 2018.10.08 | В | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |  | 20-Дз 2018.10.08 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 75
189 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 81-11-03А | 0.38 | 10,00 2018.10.08 | 14,00 2018.10.08 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 |  | 10:00 2018.10.08 |  |  | 0
190 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-11, Л1. | 0.38 | 08,30 2018.10.10 | 09,30 2018.10.10 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 08:30 2018.10.10 |  |  | 0
191 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ/0,4кВ от ТП 81-09-04 | 0.38 | 11,00 2018.10.11 | 12,00 2018.10.11 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 16 |  | 11:00 2018.10.11 |  |  | 0
192 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-15, Л1. | 0.38 | 08,30 2018.10.15 | 09,30 2018.10.15 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 64 |  | 08:30 2018.10.15 |  |  | 0
193 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-8, Л1. | 0.38 | 08,30 2018.10.16 | 16,30 2018.10.16 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 66 |  | 08:30 2018.10.16 |  |  | 0
194 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-12, Л2. | 0.38 | 08,30 2018.10.17 | 16,30 2018.10.17 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 66 |  | 08:30 2018.10.17 |  |  | 0
195 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ/0,4кВ от ТП 81-05-02 | 0.38 | 13,20 2018.10.17 | 16,20 2018.10.17 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 36 |  | 13:20 2018.10.17 |  |  | 0
196 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ф.7, ф.18, ф.6, ф.19, ф.8, ф.9 | 6 (6.3) | 11,30 2018.10.21 | 12,20 2018.10.21 | В | 0.833 | ВЛ, КЛ | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 3500 |  | 13-К 2018.10.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
197 | Мастерский участок с.Дзержинское | ТП | ТП 6-03-30 | 10 (10.5) | 00,00 2018.10.22 | 08,30 2018.10.22 | В | 8.5 | ТП | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 |  | 21-Дз 2018.10.22 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 255
198 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-2, Л1. | 0.38 | 08,30 2018.10.24 | 09,30 2018.10.24 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 08:30 2018.10.24 |  |  | 0
199 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | КВЛ-10 кВ от ф. 140-10 п. Элита | 10 (10.5) | 14,00 2018.10.26 | 18,00 2018.10.26 | В | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 930 |  | 14-К 2018.10.26 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
200 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ПС 90 ф. 18 | 10 (10.5) | 12,00 2018.10.27 | 18,30 2018.10.27 | В | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 300 |  | 15-К 2018.10.27 | 3.4.7.3 | 4.16 | 1 | 591.5
201 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ф.18 | 6 (6.3) | 12,00 2018.10.29 | 12,15 2018.10.29 | В | 0.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 16-К 2018.10.29 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 0.25
202 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 81-17-01 | 0.38 | 14,02 2018.10.29 | 17,05 2018.10.29 | В | 3.05 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 |  | 21-Т 2018.10.29 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 82.35
203 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 81-11-03Б | 0.38 | 09,48 2018.10.31 | 11,40 2018.10.31 | В | 1.867 | ТП | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 26 |  | 22-Т 2018.10.31 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 65.345
204 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП 81-09-04 | 0.38 | 10,10 2018.10.31 | 13,40 2018.10.31 | В | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 17 |  | 23-Т 2018.10.31 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 213.5
205 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП 81-14-02 | 0.38 | 13,40 2018.10.31 | 14,00 2018.10.31 | В | 0.333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 24-Т 2018.10.31 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 0.333
206 | Мастерский участок п.Тинской | ТП | ТП 81-14-02 | 10 (10.5) | 17,52 2018.10.31 | 18,30 2018.10.31 | В | 0.633 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 |  | 25-Т 2018.10.31 | 3.4.10 | 4.17 | 1 | 4.431
207 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-27, Л2 | 0.38 | 08,30 2018.11.01 | 09,30 2018.11.01 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 |  | 08:30 2018.11.01 |  |  | 0
208 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-21, Л5. | 0.38 | 09,30 2018.11.01 | 10,30 2018.11.01 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |  | 09:30 2018.11.01 |  |  | 0
209 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-4, Л1. | 0.38 | 13,30 2018.11.01 | 15,30 2018.11.01 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 |  | 13:30 2018.11.01 |  |  | 0
210 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП 81-17-01 | 10 (10.5) | 17,37 2018.11.01 | 18,20 2018.11.01 | В | 0.717 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 26 |  | 26-Т 2018.11.01 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | 26.529
211 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 45-14-6, Л2. | 0.38 | 08,30 2018.11.02 | 11,30 2018.11.02 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 110 |  | 08:30 2018.11.02 |  |  | 0
212 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ф. 45-14 | 10 (10.5) | 13,00 2018.11.02 | 17,00 2018.11.02 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | 13:00 2018.11.02 |  |  | 0
213 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ф. 10-33 | 10 (10.5) | 23,50 2018.11.03 | 16,45 2018.11.04 | В | 16.917 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 255 |  | 7-Н 2018.11.04 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | 101.502
214 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-33, Л5. | 0.38 | 08,30 2018.11.08 | 10,30 2018.11.08 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 100 |  | 08:30 2018.11.08 |  |  | 0
215 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-12, Л2. | 0.38 | 08,30 2018.11.09 | 09,30 2018.11.09 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 76 |  | 08:30 2018.11.09 |  |  | 0
216 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 19-19-8 (Козулька) | 0.38 | 13,00 2018.11.09 | 15,30 2018.11.09 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 57 |  | 13:00 2018.11.09 |  |  | 0
217 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП 81-17-01 | 0.38 | 09,40 2018.11.11 | 15,35 2018.11.11 | В | 5.917 | ВЛ | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 36 |  | 27-Т 2018.11.11 | 3.4.8 | 4.17 | 0
218 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-1, Л4. | 0.38 | 08,30 2018.11.13 | 09,30 2018.11.13 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 42 |  | 08:30 2018.11.13 |  |  | 0
219 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТПН-4 | 0.38 | 15,30 2018.11.15 | 16,35 2018.11.15 | В | 1.083 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  | 17-К 2018.11.15 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
220 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-8, Л3. | 0.38 | 08,30 2018.11.19 | 10,30 2018.11.19 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 66 |  | 08,30 2018.11.19 |  |  | 0
221 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 19-19-8 (Козулька) | 0.38 | 14,00 2018.11.23 | 16,00 2018.11.23 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 57 |  | 14,00 2018.11.23 |  |  | 0
222 | Мастерский участок г.Назарово | ТП | ТП 1036-4 | 10 (10.5) | 06,00 2018.11.25 | 08,30 2018.11.25 | В | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 270 |  | 8-Н 2018.11.25 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 25
223 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ф. 6 -03 | 10 (10.5) | 09,49 2018.11.25 | 10,10 2018.11.25 | В | 0.35 | ВЛ | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 4480 |  | 22-Дз 2018.11.25 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
224 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ф. 18 | 0.38 | 09,15 2018.11.25 | 09,45 2018.11.25 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |  | 18-К 2018.11.25 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 3
225 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП 1033 | 10 | 11,00 2018.11.25 | 16,00 2018.11.25 | В | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 255 |  | 9-Н 2018.11.25 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 30
226 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ф. 22-5 | 6 | 11,00 2018.11.25 | 18,00 2018.11.25 | В | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 375 |  | 10-Н 2018.11.25 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 84
227 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ф. 6 -03 | 10 (10.5) | 11,30 2018.11.25 | 12,40 2018.11.25 | В | 1.167 | ВЛ | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 4480 |  | 23-Дз 2018.11.25 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
228 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 81-11-02 | 0.38 | 13,00 2018.11.25 | 18,00 2018.11.25 | В | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 120 |  | 28-Т 2018.11.25 | 3.4.8.4 | 4.17 | 0
229 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | Л-1 от ТП-14 | 0.38 | 17,50 2018.11.25 | 18,40 2018.11.25 | В | 0.833 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 |  | 19-К 2018.11.25 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 19.159
230 | Мастерский участок с.Дзержинское | ВЛ | ф. 6 -03 | 10 (10.5) | 19,20 2018.11.25 | 19,50 2018.11.25 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 4480 |  | 24-Дз 2018.11.25 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
231 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 81-11-03 "Б" | 0.38 | 19,40 2018.11.25 | 01,00 2018.11.26 | В | 5.333 | ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 120 |  | 29-Т 2018.11.26 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 335.979
232 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-15 от РП-6 | 0.38 | 21,00 2018.11.25 | 02,00 2018.11.26 | В | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 200 |  | 11-Н 2018.11.26 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
233 | Мастерский участок г.Назарово | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 15 от РП 6 | 0.38 | 11,30 2018.11.27 | 12,10 2018.11.27 | П | 0.667 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 67 |  | 11,30 2018.11.27 |  |  | 0
234 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ф.6 | 0.38 | 12,30 2018.11.27 | 14,30 2018.11.27 | В | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 950 |  | 20-К 2018.11.27 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 1600
235 | Мастерский участок п.Кедровый | ВЛ | ф. 18 | 6 (6.3) | 05,00 2018.12.22 | 06,30 2018.12.22 | В | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 650 |  | 21-К 2018.12.22 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 1650
236 | Мастерский участок п.Тинской | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 81-17-01 | 0.38 | 18,00 2018.12.31 | 19,00 2018.12.31 | В | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 |  | 30-Т 2018.12.31 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 27
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1022.8666 | Х | Х | Х | 27357 | 0 | 0 | 27357 | 0 | 0 | 0 | 27357 | 0 |  |  | Х | Х | Х |  |  | 0 | 0
- по ограничениям, связанных с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 597.62 | Х | Х | Х | 6982 |  |  | 6982 |  |  |  | 6982 |  |  |  | Х | Х | Х
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А |  | Х | Х | Х | [11 empty] | Х | Х | Х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 425.2466 | Х | Х | Х | 20375 |  |  | 20375 |  |  |  | 20375 | 0 |  |  | Х | Х | Х |  | 27152.0798 | 27357
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 |  | Х | Х | Х | [11 empty] | Х | Х | Х
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин

## ф 8.1 2019
Форма 8.1. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации за 2019 год
Данные о факте прекращения подачи электрической энергии | [10 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энерги в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: KJI, BJI, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГПТ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, BJI, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло, частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. В том числе: | [7 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [6 empty] | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | КТП 6-04-11, Л2 | 0.38 | 08,30 2019.01.10 | 16,30 2019.01.10 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 144 |  | 16,30 2019.01.10 |  |  | 0 |  | 576 |  |  | 576
2 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | КТП 6-04-11, Л2 | 0.38 | 08,30 2019.01.11 | 16,30 2019.01.11 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 144 |  | 16,30 2019.01.11 |  |  | 0 |  | 576 |  |  | 576
3 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | КТП 6-04-6, Л2 | 0.38 | 08,30 2019.01.15 | 16,30 2019.01.15 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 106 |  | 16,30 2019.01.15 |  |  | 0 |  | 424 |  |  | 424
4 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | КТП 6-04-6, Л2 | 0.38 | 08,30 2019.01.16 | 16,30 2019.01.16 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 106 |  | 16,30 2019.01.16 |  |  | 0 |  | 424 |  |  | 424
5 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | КТП 6-04-6, Л3 | 0.38 | 08,30 2019.01.17 | 16,30 2019.01.17 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 70 |  | 16,30 2019.01.17 |  |  | 0 |  | 280 |  |  | 280
6 | Мастерский участок г. Назарово | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф. 10-33 | 10 (10.5) | 10,20 2019.01.20 | 10,45 2019.01.20 | В | 0.417 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 255 |  | 10,45 2019.01.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 106.335 | 2.502 |  |  | 2.502
7 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | КТП 6-04-6, Л3 | 0.38 | 08,30 2019.01.21 | 16,30 2019.01.21 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 70 |  | 16,30 2019.01.21 |  |  | 0 |  | 280 |  |  | 280
8 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | КТП 6-04-6, Л2 | 0.38 | 08,30 2019.01.23 | 16,30 2019.01.23 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 106 |  | 16,30 2019.01.23 |  |  | 0 |  | 424 |  |  | 424
9 | Мастерский участок п. Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 81-11-02 | 0.38 | 11,25 2019.01.30 | 13,20 2019.01.30 | В | 1.917 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 18 |  | 13,20 2019.01.30 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1 | 34.506 | 151.443 |  |  | 151.443
10 | Мастерский участок п. Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 81-11-03 | 0.38 | 15,45 2019.01.30 | 16,55 2019.01.30 | В | 1.167 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 18 |  | 16,55 2019.01.30 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1 | 21.006 | 92.193 |  |  | 92.193
11 | Мастерский участок п. Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 81-11-03 А | 0.38 | 13,15 2019.02.12 | 15,32 2019.02.12 | В | 2.283 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 22 |  | 15,32 2019.02.12 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 50.226 | 148.395 |  |  | 148.395
12 | Мастерский участок с. Дзержинское | ТП | КТП 6-03-7 | 10 (10.5) | 11,00 2019.02.15 | 13,00 2019.02.15 | П | 2 |  |  | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 400 |  | 13,00 2019.02.15 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 2
13 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л2) от КТП 6-03-30 | 0.38 | 11,00 2019.02.20 | 12,00 2019.02.20 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 56 |  | 12,00 2019.02.20 |  |  | 0 |  | 28 |  |  | 28
14 | Мастерский участок г. Назарово | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л 2,4) КТП 6-5-84 | 0.38 | 13,00 2019.02.20 | 14,30 2019.02.20 | П | 1.5 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 75 |  | 14,30 2019.02.20 |  |  | 0 |  | 48 |  |  | 48
15 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л5) от КТП 6-11-3 | 0.38 | 13,30 2019.02.20 | 14,30 2019.02.20 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 92 |  | 14,30 2019.02.20 |  |  | 0 |  | 46 |  |  | 46
16 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л3) от КТП 6-03-9 | 0.38 | 08,30 2019.02.21 | 16,30 2019.02.21 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  | 16,30 2019.02.21 |  |  | 0 |  | 24 |  |  | 24
17 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л4) от КТП 6-03-28 | 0.38 | 08,30 2019.02.22 | 09,30 2019.02.22 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 58 |  | 09,30 2019.02.22 |  |  | 0 |  | 29 |  |  | 29
18 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л5) от КТП 6-03-33 | 0.38 | 09,30 2019.02.22 | 10,30 2019.02.22 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 166 |  | 10,30 2019.02.22 |  |  | 0 |  | 83 |  |  | 83
19 | Мастерский участок п. Кедровый | ТП | ТП №1 | 10 (10.5) | 13,00 2019.02.22 | 14,30 2019.02.22 | П | 1.5 |  |  | ТП | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 340 |  | 14,30 2019.02.22 |  |  | 0 |  | 165 |  |  | 165
20 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1,2,3,4,5 ТП 6-13-15 | 0.38 | 02,30 2019.02.23 | 03,30 2019.02.23 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 300 |  | 03,30 2019.02.23 | 3.4.8 | 4.21 | 1 | 300 | 28 |  | 25 | 28
21 | Мастерский участок с. Дзержинское | ТП | ВЛ 10 кВ ТП 6-03-18 | 10 (10.5) | 02,30 2019.02.23 | 03,30 2019.02.23 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 350 |  | 03,30 2019.02.23 | 3.4.8 | 4.21 | 1 | 350 | 90 |  | 26 | 90
22 | Мастерский участок г. Назарово | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л 2,4) КТП 6-5-84 | 0.38 | 10,00 2019.02.25 | 11,15 2019.02.25 | П | 1.25 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 75 |  | 11,15 2019.02.25 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 40
23 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3, Л5 | 0.38 | 08,30 2019.03.01 | 09,30 2019.03.01 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 92 |  | 09,30 2019.03.01 |  |  | 0 |  | 46 |  |  | 46
24 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 6-03-30 | 0.38 | 21,00 2019.03.01 | 23,00 2019.03.01 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 100 |  | 23,00 2019.03.01 | 3.4.8 | 4.21 | 0 | 200 | 94 |  | 27 | 94
25 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 6-03-30 | 0.38 | 09,00 2019.03.02 | 11,20 2019.03.02 | В | 2.33 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 100 |  | 11,20 2019.03.02 | 3.4.8 | 4.21 | 0 | 233 | 109.51 |  | 28 | 109.51
26 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 45-14-9, Л1. | 0.38 | 08,30 2019.03.04 | 09,30 2019.03.04 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 82 |  | 09,30 2019.03.04 |  |  | 0 |  | 41 |  |  | 41
27 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-21, Л4. | 0.38 | 08,30 2019.03.05 | 09,30 2019.03.05 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 62 |  | 09,30 2019.03.05 |  |  | 0 |  | 31 |  |  | 31
28 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3, Л3 | 0.38 | 08,30 2019.03.06 | 10,30 2019.03.06 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 10,30 2019.03.06 |  |  | 0 |  | 94 |  |  | 94
29 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-4, Л1 | 0.38 | 16,00 2019.03.06 | 17,00 2019.03.06 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 |  | 17,00 2019.03.06 |  |  | 0 |  | 16 |  |  | 16
30 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3, Л3 | 0.38 | 08,30 2019.03.07 | 09,30 2019.03.07 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 09,30 2019.03.07 |  |  | 0 |  | 47 |  |  | 47
31 | Мастерский участок с. Дзержинское | ТП | ТП 6-03-31, | 10 (10.5) | 08,00 2019.03.11 | 12,00 2019.03.11 | П | 4 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 360 |  | 12,00 2019.03.11 |  |  | 0 |  | 184 |  |  | 184
32 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-4, Л2 | 0.38 | 08,00 2019.03.12 | 10,00 2019.03.12 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 |  | 10,00 2019.03.12 |  |  | 0 |  | 24 |  |  | 24
33 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-29, Л2 | 0.38 | 11,00 2019.03.12 | 12,00 2019.03.12 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 120 |  | 12,00 2019.03.12 |  |  | 0 |  | 60 |  |  | 60
34 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3, Л1 | 0.38 | 08,00 2019.03.13 | 09,00 2019.03.13 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 58 |  | 09,00 2019.03.13 |  |  | 0 |  | 29 |  |  | 29
35 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-4, Л2 | 0.38 | 10,00 2019.03.13 | 11,00 2019.03.13 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 |  | 11,00 2019.03.13 |  |  | 0 |  | 12 |  |  | 12
36 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-24, Л1 | 0.38 | 13,00 2019.03.13 | 14,00 2019.03.13 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 150 |  | 14,00 2019.03.13 |  |  | 0 |  | 75 |  |  | 75
37 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-2, Л1 | 0.38 | 09,00 2019.03.14 | 11,00 2019.03.14 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 112 |  | 11,00 2019.03.14 |  |  | 0 |  | 112 |  |  | 112
38 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-18, Л3 | 0.38 | 13,00 2019.03.14 | 16,00 2019.03.14 | П | 3 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 92 |  | 16,00 2019.03.14 |  |  | 0 |  | 138 |  |  | 138
39 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-2, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.03.15 | 09,00 2019.03.15 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 88 |  | 09,00 2019.03.15 |  |  | 0 |  | 24 |  |  | 24
40 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-17, Л1 | 0.38 | 10,00 2019.03.15 | 11,00 2019.03.15 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 |  | 11,00 2019.03.15 |  |  | 0 |  | 18 |  |  | 18
41 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-1, Л3 | 0.38 | 13,00 2019.03.15 | 14,00 2019.03.15 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 14,00 2019.03.15 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1
42 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-4, Л1 | 0.38 | 09,00 2019.03.18 | 14,00 2019.03.18 | П | 5 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 |  | 14,00 2019.03.18 |  |  | 0 |  | 80 |  |  | 80
43 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-30, Л2 | 0.38 | 08,00 2019.03.19 | 09,00 2019.03.19 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 56 |  | 09,00 2019.03.19 |  |  | 0 |  | 28 |  |  | 28
44 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-8, Л1 | 0.38 | 10,00 2019.03.19 | 11,00 2019.03.19 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 66 |  | 11,00 2019.03.19 |  |  | 0 |  | 33 |  |  | 33
45 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3, Л3 | 0.38 | 11,00 2019.03.19 | 12,00 2019.03.19 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 12,00 2019.03.19 |  |  | 0 |  | 47 |  |  | 47
46 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3, Л3 | 0.38 | 11,00 2019.03.20 | 12,00 2019.03.20 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 12,00 2019.03.20 |  |  | 0 |  | 47 |  |  | 47
47 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-1, Л3 | 0.38 | 13,00 2019.03.20 | 14,00 2019.03.20 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 14,00 2019.03.20 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1
48 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3, Л3 | 0.38 | 11,00 2019.03.21 | 12,00 2019.03.21 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 12,00 2019.03.21 |  |  | 0 |  | 47 |  |  | 47
49 | Мастерский участок п. Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 81-11-03 | 0.38 | 11,03 2019.03.21 | 15,00 2019.03.21 | В | 3.95 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | 15,00 2019.03.21 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0 | 98.75 | 7.9 |  |  | 7.9
50 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-21, Л5 | 0.38 | 13,00 2019.03.21 | 16,00 2019.03.21 | П | 3 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 16,00 2019.03.21 |  |  | 0 |  | 66 |  |  | 66
51 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-21, Л4. | 0.38 | 08,00 2019.03.22 | 10,00 2019.03.22 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 62 |  | 10,00 2019.03.22 |  |  | 0 |  | 62 |  |  | 62
52 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-4, Л1 | 0.38 | 09,00 2019.03.22 | 11,00 2019.03.22 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 |  | 11,00 2019.03.22 |  |  | 0 |  | 32 |  |  | 32
53 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3, Л3 | 0.38 | 10,00 2019.03.25 | 12,00 2019.03.25 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 12,00 2019.03.25 |  |  | 0 |  | 94 |  |  | 94
54 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-12, Л2 | 0.38 | 13,00 2019.03.25 | 15,00 2019.03.25 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 126 |  | 15,00 2019.03.25 |  |  | 0 |  | 126 |  |  | 126
55 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-11, Л2 | 0.38 | 08,00 2019.03.26 | 10,00 2019.03.26 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 10,00 2019.03.26 |  |  | 0 |  | 146 |  |  | 146
56 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-11, Л3 | 0.38 | 10,00 2019.03.26 | 12,00 2019.03.26 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 12,00 2019.03.26 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 40
57 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3, Л5 | 0.38 | 13,00 2019.03.26 | 14,00 2019.03.26 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 92 |  | 14,00 2019.03.26 |  |  | 0 |  | 46 |  |  | 46
58 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-4, Л1 | 0.38 | 09,00 2019.03.28 | 10,00 2019.03.28 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 |  | 10,00 2019.03.28 |  |  | 0 |  | 16 |  |  | 16
59 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3, Л3 | 0.38 | 08,00 2019.04.01 | 09,00 2019.04.01 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 09,00 2019.04.01 |  |  | 0 |  | 47 |  |  | 47
60 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-30, Л4 | 0.38 | 09,00 2019.04.01 | 10,00 2019.04.01 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56 |  | 10,00 2019.04.01 |  |  | 0 |  | 24 |  |  | 24
61 | Мастерский участок п. Тинской | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.81-11 | 10 (10.5) | 15,50 2019.04.01 | 23,50 2019.04.01 | В | 8 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 230 |  | 23,50 2019.04.01 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 1840 | 2672 |  |  | 2672
62 | Мастерский участок п. Тинской | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.81-19 | 10 (10.5) | 15,50 2019.04.01 | 23,50 2019.04.01 | В | 8 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | 23,50 2019.04.01 | 3.4.12.2 | 4.9 | 1 | 360 | 8 |  |  | 8
63 | Мастерский участок п. Тинской | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.81-11 | 10 (10.5) | 04,36 2019.04.02 | 18,28 2019.04.02 | В | 13.867 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 230 |  | 18,28 2019.04.02 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 3189.41 | 4631.578 |  |  | 4631.578
64 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-27, Л3 | 0.38 | 08,00 2019.04.02 | 11,00 2019.04.02 | П | 3 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 |  | 11,00 2019.04.02 |  |  | 0 |  | 90 |  |  | 90
65 | Мастерский участок п. Тинской | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.81-19 | 10 (10.5) | 09,28 2019.04.02 | 18,28 2019.04.02 | В | 9 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | 18,28 2019.04.02 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 405 | 9 |  |  | 9
66 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-22, Л1 | 0.38 | 08,00 2019.04.03 | 09,00 2019.04.03 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 58 |  | 09,00 2019.04.03 |  |  | 0 |  | 29 |  |  | 29
67 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3, Л2 | 0.38 | 09,00 2019.04.03 | 10,00 2019.04.03 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 10,00 2019.04.03 |  |  | 0 |  | 47 |  |  | 47
68 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3, Л3 | 0.38 | 08,00 2019.04.05 | 09,00 2019.04.05 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 09,00 2019.04.05 |  |  | 0 |  | 47 |  |  | 47
69 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-6, Л3 | 0.38 | 09,00 2019.04.05 | 10,00 2019.04.05 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 68 |  | 10,00 2019.04.05 |  |  | 0 |  | 34 |  |  | 34
70 | Мастерский участок г. Назарово | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л15 РП 6- | 0.38 | 10,40 2019.04.05 | 11,15 2019.04.05 | П | 0.583 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 108 |  | 11,15 2019.04.05 |  |  | 0 |  | 20.988 |  |  | 20.988
71 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-18, Л3 | 0.38 | 08,00 2019.04.08 | 09,00 2019.04.08 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 92 |  | 09,00 2019.04.08 |  |  | 0 |  | 46 |  |  | 46
72 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-22, Л1 | 0.38 | 09,00 2019.04.08 | 10,00 2019.04.08 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 58 |  | 10,00 2019.04.08 |  |  | 0 |  | 29 |  |  | 29
73 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-18, Л3 | 0.38 | 10,00 2019.04.08 | 11,00 2019.04.08 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 |  | 11,00 2019.04.08 |  |  | 0 |  | 18 |  |  | 18
74 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3, Л3 | 0.38 | 08,00 2019.04.09 | 09,00 2019.04.09 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 09,00 2019.04.09 |  |  | 0 |  | 47 |  |  | 47
75 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-11, Л2 | 0.38 | 08,00 2019.04.10 | 12,00 2019.04.10 | П | 4 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 12,00 2019.04.10 |  |  | 0 |  | 292 |  |  | 292
76 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-2, Л1 | 0.38 | 08,00 2019.04.11 | 09,00 2019.04.11 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 116 |  | 09,00 2019.04.11 |  |  | 0 |  | 58 |  |  | 58
77 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-28, Л3 | 0.38 | 08,00 2019.04.12 | 17,00 2019.04.12 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 |  | 17,00 2019.04.12 |  |  | 0 |  | 162 |  |  | 162
78 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ., Л1, от ТП 6-04-10. | 0.38 | 13,00 2019.04.13 | 14,00 2019.04.13 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  | 14,00 2019.04.13 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 80 | 5 |  | 29 | 5
79 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ., Л2, от ТП 6-13-19. | 0.38 | 14,00 2019.04.13 | 15,00 2019.04.13 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 74 |  | 15,00 2019.04.13 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 74 | 37 |  | 30 | 37
80 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ., Л3, от ТП 6-04-18. | 0.38 | 15,00 2019.04.13 | 15,30 2019.04.13 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 92 |  | 15,30 2019.04.13 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 46 | 23 |  | 31 | 23
81 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ., Л2, от ТП 6-04-6. | 0.38 | 15,30 2019.04.13 | 16,00 2019.04.13 | В | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 110 |  | 16,00 2019.04.13 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 55 | 27.5 |  | 32 | 27.5
82 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ., Л1, от ТП 6-03-33. | 0.38 | 16,00 2019.04.13 | 17,00 2019.04.13 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 |  | 17,00 2019.04.13 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 34 | 17 |  | 33 | 17
83 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ., Л3, от ТП 6-04-23. | 0.38 | 16,00 2019.04.13 | 17,00 2019.04.13 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 78 |  | 17,00 2019.04.13 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 78 | 39 |  | 34 | 39
84 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ., Л1, от ТП 6-03-33. | 0.38 | 17,30 2019.04.13 | 18,35 2019.04.13 | В | 1.083 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 |  | 18,35 2019.04.13 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 36.822 | 18.411 |  | 35 | 18.411
85 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 10 кВ., ф 6-04. | 10 (10.5) | 04,50 2019.04.14 | 06,00 2019.04.14 | В | 1.167 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 1920 |  | 06,00 2019.04.14 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1 | 2240.64 | 1120.32 |  | 36 | 1120.32
86 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ., Л3, от ТП 6-03-16. | 0.38 | 06,40 2019.04.14 | 07,40 2019.04.14 | В | 1 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 07,40 2019.04.14 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 45 | 3 |  | 37 | 3
87 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 10 кВ., ф 6-04. | 10 (10.5) | 08,20 2019.04.14 | 12,00 2019.04.14 | В | 3.667 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 1920 |  | 12,00 2019.04.14 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1 | 7040.64 | 3520.32 |  | 38 | 3520.32
88 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ., Л4, от ТП 6-03-33. | 0.38 | 14,00 2019.04.14 | 16,00 2019.04.14 | В | 2 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 16,00 2019.04.14 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 60 | 4 |  | 39 | 4
89 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3, Л3 | 0.38 | 08,00 2019.04.15 | 09,00 2019.04.15 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 09,00 2019.04.15 |  |  | 0 |  | 47 |  |  | 47
90 | Мастерский участок с. Дзержинское | ТП | ТП 6-04-4 | 10 (10.5) | 09,00 2019.04.15 | 12,00 2019.04.15 | П | 3 |  |  | ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 |  | 12,00 2019.04.15 |  |  | 0 |  | 72 |  |  | 72
91 | Мастерский участок с. Дзержинское | ТП | ТП 6-04-6 | 10 (10.5) | 09,00 2019.04.17 | 12,00 2019.04.17 | П | 3 |  |  | ТП | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 240 |  | 12,00 2019.04.17 |  |  | 0 |  | 411 |  |  | 411
92 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-24, Л1 | 0.38 | 13,00 2019.04.17 | 17,00 2019.04.17 | П | 4 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 150 |  | 17,00 2019.04.17 |  |  | 0 |  | 300 |  |  | 300
93 | Мастерский участок г. Назарово | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 22-5 | 6 (6.3) | 12,55 2019.04.18 | 15,25 2019.04.18 | В | 2.5 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 540 |  | 15,25 2019.04.18 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1 | 1350 | 30 |  |  | 30
94 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-15, Л2 | 0.38 | 09,00 2019.04.19 | 11,00 2019.04.19 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |  | 11,00 2019.04.19 |  |  | 0 |  | 12 |  |  | 12
95 | Мастерский участок г. Назарово | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-20-1 | 0.38 | 09,45 2019.04.19 | 11,45 2019.04.19 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 |  | 11,45 2019.04.19 |  |  | 0 |  | 48 |  |  | 48
96 | Мастерский участок г. Назарово | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 3,8 ТП 3 | 0.38 | 10,00 2019.04.22 | 11,15 2019.04.22 | П | 1.25 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 150 |  | 11,15 2019.04.22 |  |  | 0 |  | 62.5 |  |  | 62.5
97 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-31, Л1 | 0.38 | 09,00 2019.04.23 | 11,00 2019.04.23 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | 11,00 2019.04.23 |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 4
98 | Мастерский участок г. Назарово | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л15 РП 6 | 0.38 | 09,45 2019.04.23 | 10,45 2019.04.23 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 267 |  | 10,45 2019.04.23 |  |  | 0 |  | 89 |  |  | 89
99 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-1, Л1 | 0.38 | 13,00 2019.04.23 | 15,00 2019.04.23 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 15,00 2019.04.23 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 2
100 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-22, Л1 | 0.38 | 09,00 2019.04.24 | 12,00 2019.04.24 | П | 3 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 58 |  | 12,00 2019.04.24 |  |  | 0 |  | 87 |  |  | 87
101 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-33, Л1 | 0.38 | 13,00 2019.04.24 | 17,00 2019.04.24 | П | 4 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 |  | 17,00 2019.04.24 |  |  | 0 |  | 68 |  |  | 68
102 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-11, Л2 | 0.38 | 08,00 2019.04.25 | 17,00 2019.04.25 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 17,00 2019.04.25 |  |  | 0 |  | 657 |  |  | 657
103 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-18, Л3 | 0.38 | 08,00 2019.04.26 | 09,00 2019.04.26 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 92 |  | 09,00 2019.04.26 |  |  | 0 |  | 46 |  |  | 46
104 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-10, Л2 | 0.38 | 09,00 2019.04.26 | 10,00 2019.04.26 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  | 10,00 2019.04.26 |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 4
105 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-23, Л2 | 0.38 | 10,00 2019.04.26 | 12,00 2019.04.26 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 78 |  | 12,00 2019.04.26 |  |  | 0 |  | 78 |  |  | 78
106 | Мастерский участок п. Тинской | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 81-11-02 | 0.38 | 09,19 2019.05.01 | 10,40 2019.05.01 | В | 1.35 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 12 |  | 10,40 2019.05.01 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 16.2 | 83.7 |  |  | 83.7
107 | Мастерский участок п. Тинской | ВЛ | ВЛ/0,4кВ от ТП 81-17-01 | 0.38 | 13,36 2019.05.01 | 17,12 2019.05.01 | В | 3.6 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 16 |  | 17,12 2019.05.01 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 57.6 | 212.4 |  |  | 212.4
108 | Мастерский участок п. Тинской | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП 81-11-03А | 0.38 | 14,02 2019.05.01 | 18,00 2019.05.01 | В | 3.967 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 14 |  | 18,00 2019.05.01 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1 | 55.538 | 241.987 |  |  | 241.987
109 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-22, Л1 | 0.38 | 09,00 2019.05.06 | 12,00 2019.05.06 | П | 3 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 52 |  | 12,00 2019.05.06 |  |  | 0 |  | 78 |  |  | 78
110 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-2, Л1 | 0.38 | 13,00 2019.05.06 | 14,00 2019.05.06 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 116 |  | 14,00 2019.05.06 |  |  | 0 |  | 58 |  |  | 58
111 | Мастерский участок г. Назарово | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 10-36 | 10 (10.5) | 02,00 2019.05.06 | 22,30 2019.05.07 | В | 44.5 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2620 |  | 22,30 2019.05.07 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 116590 | 445 |  |  | 445
112 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-23, Л3 | 0.38 | 09,00 2019.05.07 | 12,00 2019.05.07 | П | 3 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 78 |  | 12,00 2019.05.07 |  |  | 0 |  | 117 |  |  | 117
113 | Мастерский участок г. Назарово | ВЛ | ВЛ 0, 4 кВ Л 2 ТП 10/0,4 № 6-5-84 | 0.38 | 10,00 2019.05.08 | 11,00 2019.05.08 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |  | 11,00 2019.05.08 |  |  | 0 |  | 8 |  |  | 8
114 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-29, Л3 | 0.38 | 08,00 2019.05.13 | 09,00 2019.05.13 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 138 |  | 09,00 2019.05.13 |  |  | 0 |  | 69 |  |  | 69
115 | Мастерский участок г. Назарово | ВЛ | ВЛ 0, 4 кВ Л 8 ТП 10/0,4 № 3 | 0.38 | 09,00 2019.05.13 | 10,00 2019.05.13 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 |  | 10,00 2019.05.13 |  |  | 0 |  | 13 |  |  | 13
116 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-11, Л1 | 0.38 | 09,00 2019.05.13 | 12,00 2019.05.13 | П | 3 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 12,00 2019.05.13 |  |  | 0 |  | 60 |  |  | 60
117 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-13-19, Л2 | 0.38 | 08,00 2019.05.14 | 10,00 2019.05.14 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 96 |  | 10,00 2019.05.14 |  |  | 0 |  | 96 |  |  | 96
118 | Мастерский участок г. Назарово | ВЛ | ВЛ 0, 4 кВ Л 15 РП 10/0,4 № 6 | 0.38 | 11,00 2019.05.14 | 12,00 2019.05.14 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 108 |  | 12,00 2019.05.14 |  |  | 0 |  | 36 |  |  | 36
119 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-11, Л1 | 0.38 | 09,00 2019.05.16 | 12,00 2019.05.16 | П | 3 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 12,00 2019.05.16 |  |  | 0 |  | 60 |  |  | 60
120 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-24, Л2 | 0.38 | 08,00 2019.05.17 | 09,00 2019.05.17 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 09,00 2019.05.17 |  |  | 0 |  | 22 |  |  | 22
121 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-8, Л2 | 0.38 | 09,00 2019.05.17 | 10,00 2019.05.17 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 10,00 2019.05.17 |  |  | 0 |  | 47 |  |  | 47
122 | Мастерский участок г. Назарово | ВЛ | ВЛ 0, 4 кВ № 1 ТП 10/0,4 № 3-14-2 | 0.38 | 10,00 2019.05.17 | 11,00 2019.05.17 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 48 |  | 11,00 2019.05.17 |  |  | 0 |  | 29 |  |  | 29
123 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-10, Л1 | 0.38 | 08,00 2019.05.20 | 09,00 2019.05.20 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 |  | 09,00 2019.05.20 |  |  | 0 |  | 9 |  |  | 9
124 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-21, Л4 | 0.38 | 09,00 2019.05.20 | 11,00 2019.05.20 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 |  | 11,00 2019.05.20 |  |  | 0 |  | 60 |  |  | 60
125 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-33, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.05.21 | 09,00 2019.05.21 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 09,00 2019.05.21 |  |  | 0 |  | 22 |  |  | 22
126 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3, Л3 | 0.38 | 09,00 2019.05.21 | 11,00 2019.05.21 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 11,00 2019.05.21 |  |  | 0 |  | 94 |  |  | 94
127 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-2, Л1 | 0.38 | 11,00 2019.05.21 | 12,00 2019.05.21 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 116 |  | 12,00 2019.05.21 |  |  | 0 |  | 58 |  |  | 58
128 | Мастерский участок с. Дзержинское | ТП | ТП 6-03-2 | 10 (10.5) | 08,00 2019.05.22 | 11,00 2019.05.22 | П | 3 |  |  | ТП | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 320 |  | 11,00 2019.05.22 |  |  | 0 |  | 327 |  |  | 327
129 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-21, Л4 | 0.38 | 09,00 2019.06.04 | 12,00 2019.06.04 | П | 3 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 |  | 12,00 2019.06.04 |  |  | 0 |  | 90 |  |  | 90
130 | Мастерский участок п. Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 81-05-21, Л1 | 0.38 | 10,00 2019.06.04 | 15,00 2019.06.04 | П | 5 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 52 |  | 15,00 2019.06.04 |  |  | 0 |  | 130 |  |  | 130
131 | Мастерский участок п. Тинской | ВЛ | Вл 0,4 кВ от тп 81-09-04 Л1 | 0.38 | 09,00 2019.06.05 | 15,30 2019.06.05 | П | 6.5 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 62 |  | 15,30 2019.06.05 |  |  | 0 |  | 201.5 |  |  | 201.5
132 | Мастерский участок г. Назарово | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-20-1 | 0.38 | 09,30 2019.06.05 | 10,50 2019.06.05 | П | 1.33 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 |  | 10,50 2019.06.05 |  |  | 0 |  | 31.92 |  |  | 31.92
133 | Мастерский участок п. Тинской | ВЛ | Вл 0,4кВ от ТП 81-05-02 Л1 | 0.38 | 11,00 2019.06.06 | 19,00 2019.06.06 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 54 |  | 19,00 2019.06.06 |  |  | 0 |  | 224 |  |  | 224
134 | Мастерский участок с. Дзержинское | ТП | ТП 6-04-15 | 10 (10.5) | 08,00 2019.06.07 | 12,00 2019.06.07 | П | 4 |  |  | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 160 |  | 12,00 2019.06.07 |  |  | 0 |  | 32 |  |  | 32
135 | Мастерский участок г. Назарово | ВЛ | ВЛ 6 кВ Ф 22-5 | 6 (6.3) | 09,00 2019.06.07 | 14,10 2019.06.07 | П | 5.17 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 375 |  | 14,10 2019.06.07 |  |  | 0 |  | 62.04 |  |  | 62.04
136 | Мастерский участок п. Тинской | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от ТП 81-05-02 Л2 | 0.38 | 10,00 2019.06.07 | 18,00 2019.06.07 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  | 18,00 2019.06.07 |  |  | 0 |  | 192 |  |  | 192
137 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-13-19, Л4 | 0.38 | 13,00 2019.06.07 | 14,00 2019.06.07 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 54 |  | 14,00 2019.06.07 |  |  | 0 |  | 27 |  |  | 27
138 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-23, Л3 | 0.38 | 09,00 2019.06.10 | 10,00 2019.06.10 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 78 |  | 10,00 2019.06.10 |  |  | 0 |  | 39 |  |  | 39
139 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-12, Л3 | 0.38 | 10,00 2019.06.10 | 11,00 2019.06.10 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 84 |  | 11,00 2019.06.10 |  |  | 0 |  | 42 |  |  | 42
140 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-28, Л3 | 0.38 | 10,00 2019.06.11 | 12,00 2019.06.11 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 |  | 12,00 2019.06.11 |  |  | 0 |  | 32 |  |  | 32
141 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-16, Л1 | 0.38 | 09,00 2019.06.13 | 11,00 2019.06.13 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 82 |  | 11,00 2019.06.13 |  |  | 0 |  | 82 |  |  | 82
142 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-11, Л2 | 0.38 | 13,00 2019.06.13 | 15,00 2019.06.13 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 144 |  | 15,00 2019.06.13 |  |  | 0 |  | 144 |  |  | 144
143 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-11, Л2 | 0.38 | 08,00 2019.06.14 | 12,00 2019.06.14 | П | 4 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 144 |  | 12,00 2019.06.14 |  |  | 0 |  | 288 |  |  | 288
144 | Мастерский участок п. Кедровый | ВЛ | фаза B ВЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №10 | 6 (6.3) | 21,13 2019.06.14 | 22,00 2019.06.14 | В | 0.783 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 95 |  | 22,00 2019.06.14 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 74.385 | 38.367 |  |  | 38.367
145 | Мастерский участок с. Дзержинское | ТП | ТП 6-04-10 | 10 (10.5) | 08,00 2019.06.18 | 10,00 2019.06.18 | П | 2 |  |  | ТП | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 10,00 2019.06.18 |  |  | 0 |  | 40 |  |  | 40
146 | Мастерский участок г. Назарово | ВЛ | ВЛ 0, 4 кВ ТП 10/0,4 № 28-53-1№6 | 0.38 | 12,40 2019.06.19 | 14,10 2019.06.19 | П | 1.5 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 48 |  | 14,10 2019.06.19 |  |  | 0 |  | 43.5 |  |  | 43.5
147 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-23, Л1 | 0.38 | 09,00 2019.06.24 | 10,00 2019.06.24 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 10,00 2019.06.24 |  |  | 0 |  | 47 |  |  | 47
148 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-2, Л1 | 0.38 | 13,00 2019.06.24 | 14,00 2019.06.24 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 116 |  | 14,00 2019.06.24 |  |  | 0 |  | 58 |  |  | 58
149 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-03-8, Л2 | 0.38 | 09,00 2019.06.25 | 10,00 2019.06.25 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 10,00 2019.06.25 |  |  | 0 |  | 47 |  |  | 47
150 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-04-10, Л2 | 0.38 | 10,00 2019.06.25 | 11,00 2019.06.25 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  | 11,00 2019.06.25 |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 4
151 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-11-3, Л3 | 0.38 | 09,00 2019.06.26 | 10,00 2019.06.26 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 10,00 2019.06.26 |  |  | 0 |  | 47 |  |  | 47
152 | Мастерский участок с. Дзержинское | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-13-15, Л2 | 0.38 | 13,00 2019.06.26 | 16,00 2019.06.26 | П | 3 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  | 16,00 2019.06.26 |  |  | 0 |  | 9 |  |  | 9
153 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-04-24, Л1 | 0.38 | 08,00 2019.07.08 | 12,00 2019.07.08 | П | 4 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 120 |  | 12,00 2019.07.08 |  |  | 0 |  | 300 |  |  | 300
154 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-04-24, Л3 | 0.38 | 13,00 2019.07.08 | 14,00 2019.07.08 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 160 |  | 14,00 2019.07.08 |  |  | 0 |  | 86 |  |  | 86
155 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-13-19, Л1 | 0.38 | 08,00 2019.07.09 | 09,00 2019.07.09 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |  | 09,00 2019.07.09 |  |  | 0 |  | 25 |  |  | 25
156 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 № 3 | 0.38 | 09,30 2019.07.10 | 10,30 2019.07.10 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 |  | 10,30 2019.07.10 |  |  | 0 |  | 17 |  |  | 17
157 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-04-23, Л3 | 0.38 | 08,00 2019.07.15 | 12,00 2019.07.15 | П | 4 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 78 |  | 12,00 2019.07.15 |  |  | 0 |  | 156 |  |  | 156
158 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-2, Л3 | 0.38 | 08,00 2019.07.16 | 10,00 2019.07.16 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |  | 10,00 2019.07.16 |  |  | 0 |  | 50 |  |  | 50
159 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-16, Л1 | 0.38 | 08,00 2019.07.17 | 10,00 2019.07.17 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 82 |  | 10,00 2019.07.17 |  |  | 0 |  | 82 |  |  | 82
160 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-18, Л2 | 0.38 | 08,00 2019.07.18 | 09,00 2019.07.18 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 78 |  | 09,00 2019.07.18 |  |  | 0 |  | 39 |  |  | 39
161 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-29, Л3 | 0.38 | 09,00 2019.07.18 | 10,00 2019.07.18 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 10,00 2019.07.18 |  |  | 0 |  | 73 |  |  | 73
162 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-33, Л2 | 0.38 | 10,00 2019.07.18 | 11,00 2019.07.18 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 38 |  | 11,00 2019.07.18 |  |  | 0 |  | 19 |  |  | 19
163 | Дзержинское ОП | ТП | КТП 6-04-7 | 0.38 | 08,00 2019.07.22 | 12,00 2019.07.22 | П | 4 |  |  | ТП | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 240 |  | 12,00 2019.07.22 |  |  | 0 |  | 196 |  |  | 196
164 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-15, Л2 | 0.38 | 08,00 2019.07.23 | 10,00 2019.07.23 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 |  | 10,00 2019.07.23 |  |  | 0 |  | 22 |  |  | 22
165 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-04-21, Л3 | 0.38 | 08,00 2019.07.25 | 09,00 2019.07.25 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 |  | 09,00 2019.07.25 |  |  | 0 |  | 12 |  |  | 12
166 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-04-12, Л3 | 0.38 | 09,00 2019.07.25 | 10,00 2019.07.25 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 42 |  | 10,00 2019.07.25 |  |  | 0 |  | 21 |  |  | 21
167 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-11-3, Л1 | 0.38 | 08,00 2019.07.26 | 10,00 2019.07.26 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 38 |  | 10,00 2019.07.26 |  |  | 0 |  | 58 |  |  | 58
168 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 15 РП 10/0,4 № 3 | 0.38 | 09,00 2019.07.26 | 10,00 2019.07.26 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 168 |  | 10,00 2019.07.26 |  |  | 0 |  | 56 |  |  | 56
169 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 2 ТП 6/0,4 № 29-29-5 | 0.38 | 14,00 2019.07.26 | 15,00 2019.07.26 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 32 |  | 15,00 2019.07.26 |  |  | 0 |  | 13 |  |  | 13
170 | Дзержинское ОП | ТП | КТП 6-04-7, Л2 | 0.38 | 08,00 2019.07.29 | 12,00 2019.07.29 | П | 4 |  |  | ТП | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 64 |  | 12,00 2019.07.29 |  |  | 0 |  | 128 |  |  | 128
171 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 8 ТП 10/0,4 № 3 | 0.38 | 09,00 2019.07.29 | 10,00 2019.07.29 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 |  | 10,00 2019.07.29 |  |  | 0 |  | 11 |  |  | 11
172 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 № 3 | 0.38 | 09,00 2019.08.05 | 10,00 2019.08.05 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 |  | 10,00 2019.08.05 |  |  | 0 |  | 17 |  |  | 17
173 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 15 РП 10/0,4 № 6 | 0.38 | 09,00 2019.08.06 | 09,30 2019.08.06 | П | 0.5 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 168 |  | 09,30 2019.08.06 |  |  | 0 |  | 28 |  |  | 28
174 | Дзержинское ОП | ТП | КТП 6-03-21 | 10 (10.5) | 08,00 2019.08.07 | 17,00 2019.08.07 | П | 9 |  |  | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 240 |  | 17,00 2019.08.07 |  |  | 0 |  | 27 |  |  | 27
175 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-11-3, Л5 | 0.38 | 08,00 2019.08.08 | 17,00 2019.08.08 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 92 |  | 17,00 2019.08.08 |  |  | 0 |  | 414 |  |  | 414
176 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 22-5 | 6 (6.3) | 09,00 2019.08.09 | 17,00 2019.08.09 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 375 |  | 17,00 2019.08.09 |  |  | 0 |  | 96 |  |  | 96
177 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-33, Л3 | 0.38 | 08,00 2019.08.12 | 09,00 2019.08.12 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |  | 09,00 2019.08.12 |  |  | 0 |  | 25 |  |  | 25
178 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 22-5 | 6 (6.3) | 09,00 2019.08.13 | 17,00 2019.08.13 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 375 |  | 17,00 2019.08.13 |  |  | 0 |  | 96 |  |  | 96
179 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-1, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.08.15 | 17,00 2019.08.15 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 17,00 2019.08.15 |  |  | 0 |  | 198 |  |  | 198
180 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-1, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.08.16 | 17,00 2019.08.16 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 17,00 2019.08.16 |  |  | 0 |  | 198 |  |  | 198
181 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-1, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.08.19 | 17,00 2019.08.19 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 17,00 2019.08.19 |  |  | 0 |  | 198 |  |  | 198
182 | Тинское ОП | ВЛ | Ф81-11 | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.19 | 18,00 2019.08.19 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 460 |  | 18,00 2019.08.19 |  |  | 0 |  | 3150 |  |  | 3150
183 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-1, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.08.20 | 17,00 2019.08.20 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 17,00 2019.08.20 |  |  | 0 |  | 198 |  |  | 198
184 | Тинское ОП | ВЛ | Ф81-11 | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.20 | 18,00 2019.08.20 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 460 |  | 18,00 2019.08.20 |  |  | 0 |  | 3150 |  |  | 3150
185 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-1, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.08.21 | 17,00 2019.08.21 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 17,00 2019.08.21 |  |  | 0 |  | 198 |  |  | 198
186 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 2 ТП 6/0,4 № 29-29-5 | 0.38 | 09,00 2019.08.21 | 10,00 2019.08.21 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 33 |  | 10,00 2019.08.21 |  |  | 0 |  | 13 |  |  | 13
187 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-1, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.08.22 | 17,00 2019.08.22 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 17,00 2019.08.22 |  |  | 0 |  | 198 |  |  | 198
188 | Тинское ОП | ВЛ | Ф81-11 | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.22 | 18,00 2019.08.22 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 460 |  | 18,00 2019.08.22 |  |  | 0 |  | 3150 |  |  | 3150
189 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-1, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.08.23 | 17,00 2019.08.23 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 17,00 2019.08.23 |  |  | 0 |  | 198 |  |  | 198
190 | Тинское ОП | ВЛ | Ф81-11 | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.23 | 18,00 2019.08.23 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 460 |  | 18,00 2019.08.23 |  |  | 0 |  | 3150 |  |  | 3150
191 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-1, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.08.26 | 17,00 2019.08.26 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 17,00 2019.08.26 |  |  | 0 |  | 198 |  |  | 198
192 | Тинское ОП | ВЛ | Ф81-11 | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.26 | 18,00 2019.08.26 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 460 |  | 18,00 2019.08.26 |  |  | 0 |  | 3150 |  |  | 3150
193 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-1, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.08.27 | 17,00 2019.08.27 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 17,00 2019.08.27 |  |  | 0 |  | 198 |  |  | 198
194 | Тинское ОП | ВЛ | Ф81-11 | 10 (10.5) | 09,00 2019.08.27 | 21,30 2019.08.27 | П | 12.5 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 460 |  | 21,30 2019.08.27 |  |  | 0 |  | 4375 |  |  | 4375
195 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-1, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.08.28 | 17,00 2019.08.28 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 17,00 2019.08.28 |  |  | 0 |  | 198 |  |  | 198
196 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-1, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.08.29 | 17,00 2019.08.29 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 17,00 2019.08.29 |  |  | 0 |  | 198 |  |  | 198
197 | Дзержинское ОП | ВЛ | Фидер 6-03 | 10 (10.5) | 08,00 2019.08.30 | 12,00 2019.08.30 | П | 4 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 3500 |  | 12,00 2019.08.30 |  |  | 0 |  | 4960 |  |  | 4960
198 | Тинское ОП | ВЛ | Ф81-11 | 10 (10.5) | 07,00 2019.09.03 | 18,00 2019.09.03 | П | 11 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 460 |  | 18,00 2019.09.03 |  |  | 0 |  | 3850 |  |  | 3850
199 | Тинское ОП | ВЛ | Ф81-11 | 10 (10.5) | 07,00 2019.09.03 | 18,30 2019.09.03 | П | 11.5 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 460 |  | 18,30 2019.09.03 |  |  | 0 |  | 4025 |  |  | 4025
200 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л15 РП 10/0,4 № 6 | 0.38 | 09,00 2019.09.04 | 11,00 2019.09.04 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 168 |  | 11,00 2019.09.04 |  |  | 0 |  | 112 |  |  | 112
201 | Тинское ОП | ВЛ | Ф81-09 | 10 (10.5) | 09,00 2019.09.05 | 18,00 2019.09.05 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 600 |  | 18,00 2019.09.05 |  |  | 0 |  | 4050 |  |  | 4050
202 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 010 кВ Ф 10-36 | 10 (10.5) | 10,20 2019.09.06 | 11,50 2019.09.06 | П | 1.5 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 225 |  | 11,50 2019.09.06 |  |  | 0 |  | 4.5 |  |  | 4.5
203 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-1, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.09.09 | 17,00 2019.09.09 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 17,00 2019.09.09 |  |  | 0 |  | 198 |  |  | 198
204 | Тинское ОП | ТП | КТП№81-17-01 | 0.38 | 09,00 2019.09.10 | 11,00 2019.09.10 | П | 2 |  |  | КТП | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 70 |  | 11,00 2019.09.10 |  |  | 0 |  | 120 |  |  | 120
205 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-1, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.09.11 | 17,00 2019.09.11 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  | 17,00 2019.09.11 |  |  | 0 |  | 198 |  |  | 198
206 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 22-5 | 6 (6.3) | 09,25 2019.09.11 | 13,55 2019.09.11 | П | 4.5 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 375 |  | 13,55 2019.09.11 |  |  | 0 |  | 54 |  |  | 54
207 | Дзержинское ОП | ВЛ | Фидер 6-03 | 10 (10.5) | 08,00 2019.09.12 | 12,00 2019.09.12 | П | 4 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 3500 |  | 12,00 2019.09.12 |  |  | 0 |  | 4960 |  |  | 4960
208 | Тинское ОП | ТП | КТП№81-11-03 | 0.38 | 09,00 2019.09.12 | 12,00 2019.09.12 | П | 3 |  |  | КТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 12,00 2019.09.12 |  |  | 0 |  | 6 |  |  | 6
209 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 22-5 | 6 (6.3) | 10,00 2019.09.12 | 18,00 2019.09.12 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 375 |  | 18,00 2019.09.12 |  |  | 0 |  | 96 |  |  | 96
210 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-30, Л3 | 0.38 | 08,00 2019.09.16 | 09,00 2019.09.16 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 74 |  | 09,00 2019.09.16 |  |  | 0 |  | 37 |  |  | 37
211 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-11-3, Л3 | 0.38 | 09,00 2019.09.16 | 11,00 2019.09.16 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 92 |  | 11,00 2019.09.16 |  |  | 0 |  | 92 |  |  | 92
212 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-16, Л1 | 0.38 | 08,00 2019.09.17 | 10,00 2019.09.17 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 82 |  | 10,00 2019.09.17 |  |  | 0 |  | 82 |  |  | 82
213 | Тинское ОП | ТП | КТП№81-05-02 | 0.38 | 09,00 2019.09.17 | 12,00 2019.09.17 | П | 3 |  |  | КТП | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 150 |  | 12,00 2019.09.17 |  |  | 0 |  | 900 |  |  | 900
214 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 22-5 | 6 (6.3) | 09,00 2019.09.17 | 17,00 2019.09.17 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 375 |  | 17,00 2019.09.17 |  |  | 0 |  | 96 |  |  | 96
215 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-04-23, Л1 | 0.38 | 13,00 2019.09.17 | 17,00 2019.09.17 | П | 4 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 |  | 17,00 2019.09.17 |  |  | 0 |  | 188 |  |  | 188
216 | Тинское ОП | ТП | КТП№81-09-06 | 10 (10.5) | 13,00 2019.09.17 | 17,00 2019.09.17 | П | 4 |  |  | КТП | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 400 |  | 17,00 2019.09.17 |  |  | 0 |  | 1800 |  |  | 1800
217 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-2, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.09.18 | 10,00 2019.09.18 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 |  | 10,00 2019.09.18 |  |  | 0 |  | 26 |  |  | 26
218 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 22-5 | 6 (6.3) | 09,20 2019.09.18 | 17,20 2019.09.18 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 375 |  | 17,20 2019.09.18 |  |  | 0 |  | 96 |  |  | 96
219 | Тинское ОП | ТП | КТП№81-09-04 | 10 (10.5) | 11,00 2019.09.18 | 14,00 2019.09.18 | П | 3 |  |  | КТП | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |  | 14,00 2019.09.18 |  |  | 0 |  | 300 |  |  | 300
220 | Тинское ОП | ТП | КТП№81-14-02 | 0.38 | 09,00 2019.09.19 | 12,00 2019.09.19 | П | 3 |  |  | КТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200 |  | 12,00 2019.09.19 |  |  | 0 |  | 6 |  |  | 6
221 | Тинское ОП | ТП | КТП№81-11-03а | 10 (10.5) | 09,00 2019.09.19 | 12,00 2019.09.19 | П | 3 |  |  | КТП | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 200 |  | 12,00 2019.09.19 |  |  | 0 |  | 450 |  |  | 450
222 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 22-5 | 6 (6.3) | 10,00 2019.09.19 | 17,00 2019.09.19 | П | 7 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 375 |  | 17,00 2019.09.19 |  |  | 0 |  | 84 |  |  | 84
223 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-28, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.09.20 | 09,00 2019.09.20 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 54 |  | 09,00 2019.09.20 |  |  | 0 |  | 27 |  |  | 27
224 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-28, Л4 | 0.38 | 08,00 2019.09.23 | 09,00 2019.09.23 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 54 |  | 09,00 2019.09.23 |  |  | 0 |  | 27 |  |  | 27
225 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-13-19, Л2 | 0.38 | 09,00 2019.09.23 | 10,00 2019.09.23 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 74 |  | 10,00 2019.09.23 |  |  | 0 |  | 37 |  |  | 37
226 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-33, Л2 | 0.38 | 10,00 2019.09.23 | 11,00 2019.09.23 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 38 |  | 11,00 2019.09.23 |  |  | 0 |  | 19 |  |  | 19
227 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-04-23, Л3 | 0.38 | 08,00 2019.09.24 | 09,00 2019.09.24 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 78 |  | 09,00 2019.09.24 |  |  | 0 |  | 39 |  |  | 39
228 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-1, Л5 | 0.38 | 09,00 2019.09.24 | 11,00 2019.09.24 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 |  | 11,00 2019.09.24 |  |  | 0 |  | 18 |  |  | 18
229 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-03-1, Л2 | 0.38 | 15,00 2019.09.25 | 16,00 2019.09.25 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 54 |  | 16,00 2019.09.25 |  |  | 0 |  | 27 |  |  | 27
230 | Тинское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф81-05 | 10 (10.5) | 09,00 2019.10.01 | 12,00 2019.10.01 | П | 3 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 150 |  | 12,00 2019.10.01 |  |  | 0 |  | 900 |  |  | 900
231 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л-1) от КТП 6-03-2 | 0.38 | 10,00 2019.10.01 | 11,00 2019.10.01 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 116 |  | 11,00 2019.10.01 |  |  | 0 |  | 58 |  |  | 58
232 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л-4) от КТП 6-04-9 | 0.38 | 11,00 2019.10.01 | 12,00 2019.10.01 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 68 |  | 12,00 2019.10.01 |  |  | 0 |  | 34 |  |  | 34
233 | Тинское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф81-05 | 10 (10.5) | 09,00 2019.10.02 | 13,00 2019.10.02 | П | 4 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 150 |  | 13,00 2019.10.02 |  |  | 0 |  | 1200 |  |  | 1200
234 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 22-5 | 6 (6.3) | 12,45 2019.10.02 | 18,15 2019.10.02 | П | 5.5 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 375 |  | 18,15 2019.10.02 |  |  | 0 |  | 66 |  |  | 66
235 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 22-5 | 6 (6.3) | 09,20 2019.10.03 | 17,20 2019.10.03 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 375 |  | 17,20 2019.10.03 |  |  | 0 |  | 96 |  |  | 96
236 | Тинское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф81-09 | 10 (10.5) | 13,00 2019.10.03 | 16,00 2019.10.03 | П | 3 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 600 |  | 16,00 2019.10.03 |  |  | 0 |  | 1350 |  |  | 1350
237 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л-3) от КТП 6-03-29 | 0.38 | 09,00 2019.10.07 | 16,00 2019.10.07 | П | 7 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 16,00 2019.10.07 |  |  | 0 |  | 511 |  |  | 511
238 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 010 кВ Ф 10-33 | 10 (10.5) | 11,00 2019.10.07 | 19,00 2019.10.07 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 225 |  | 19,00 2019.10.07 |  |  | 0 |  | 32 |  |  | 32
239 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л-3) от КТП 6-03-29 | 0.38 | 09,00 2019.10.08 | 16,00 2019.10.08 | П | 7 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 16,00 2019.10.08 |  |  | 0 |  | 511 |  |  | 511
240 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 010 кВ Ф 10-33 | 10 (10.5) | 09,00 2019.10.09 | 18,00 2019.10.09 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 225 |  | 18,00 2019.10.09 |  |  | 0 |  | 36 |  |  | 36
241 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л-3) от КТП 6-03-29 | 0.38 | 09,00 2019.10.09 | 16,00 2019.10.09 | П | 7 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 16,00 2019.10.09 |  |  | 0 |  | 511 |  |  | 511
242 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л-3) от КТП 6-03-29 | 0.38 | 09,00 2019.10.10 | 16,00 2019.10.10 | П | 7 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 16,00 2019.10.10 |  |  | 0 |  | 511 |  |  | 511
243 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л-3) от КТП 6-03-29 | 0.38 | 09,00 2019.10.11 | 16,00 2019.10.11 | П | 7 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 16,00 2019.10.11 |  |  | 0 |  | 511 |  |  | 511
244 | Тинское ОП | ТП | КТП№81-11-03б | 10 (10.5) | 10,00 2019.10.16 | 14,00 2019.10.16 | П | 4 |  |  | КТП | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 160 |  | 14,00 2019.10.16 |  |  | 0 |  | 280 |  |  | 280
245 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л-3) от КТП 6-03-29 | 0.38 | 09,00 2019.10.18 | 16,00 2019.10.18 | П | 7 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 16,00 2019.10.18 |  |  | 0 |  | 511 |  |  | 511
246 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л-3) от КТП 6-03-29 | 0.38 | 09,00 2019.10.21 | 16,00 2019.10.21 | П | 7 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 16,00 2019.10.21 |  |  | 0 |  | 511 |  |  | 511
247 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л-3) от КТП 6-03-29 | 0.38 | 09,00 2019.10.22 | 16,00 2019.10.22 | П | 7 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 16,00 2019.10.22 |  |  | 0 |  | 511 |  |  | 511
248 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л-3) от КТП 6-03-29 | 0.38 | 09,00 2019.10.23 | 16,00 2019.10.23 | П | 7 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 16,00 2019.10.23 |  |  | 0 |  | 511 |  |  | 511
249 | Тинское ОП | ТП | КТП№81-14-02 | 0.38 | 10,30 2019.10.23 | 16,30 2019.10.23 | П | 6 |  |  | КТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 |  | 16,30 2019.10.23 |  |  | 0 |  | 48 |  |  | 48
250 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л-3) от КТП 6-03-29 | 0.38 | 09,00 2019.10.24 | 16,00 2019.10.24 | П | 7 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 16,00 2019.10.24 |  |  | 0 |  | 511 |  |  | 511
251 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 22-5 | 6 (6.3) | 09,00 2019.10.24 | 18,00 2019.10.24 | П | 9 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 375 |  | 18,00 2019.10.24 |  |  | 0 |  | 108 |  |  | 108
252 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л-3) от КТП 6-03-29 | 0.38 | 09,00 2019.10.25 | 16,00 2019.10.25 | П | 7 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 16,00 2019.10.25 |  |  | 0 |  | 511 |  |  | 511
253 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 22-5 | 6 (6.3) | 09,00 2019.10.25 | 17,00 2019.10.25 | П | 8 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 375 |  | 17,00 2019.10.25 |  |  | 0 |  | 96 |  |  | 96
254 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л-3) от КТП 6-03-29 | 0.38 | 09,00 2019.10.28 | 16,00 2019.10.28 | П | 7 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 16,00 2019.10.28 |  |  | 0 |  | 511 |  |  | 511
255 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 22-5 | 6 (6.3) | 09,15 2019.11.01 | 15,00 2019.11.01 | П | 5.75 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 375 |  | 15,00 2019.11.01 |  |  | 0 |  | 69 |  |  | 69
256 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л2) от КТП 6-04-10 | 0.38 | 09,00 2019.11.05 | 10,00 2019.11.05 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | 10,00 2019.11.05 |  |  | 0 |  | 5 |  |  | 5
257 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л1) от КТП 6-13-19 | 0.38 | 10,00 2019.11.05 | 11,00 2019.11.05 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |  | 11,00 2019.11.05 |  |  | 0 |  | 25 |  |  | 25
258 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л2) от КТП 6-13-19 | 0.38 | 09,00 2019.11.06 | 10,00 2019.11.06 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 74 |  | 10,00 2019.11.06 |  |  | 0 |  | 37 |  |  | 37
259 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л3) от КТП 6-03-17 | 0.38 | 09,00 2019.11.07 | 12,00 2019.11.07 | П | 3 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 76 |  | 12,00 2019.11.07 |  |  | 0 |  | 114 |  |  | 114
260 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 010 кВ Ф 10-36 | 10 (10.5) | 10,00 2019.11.07 | 11,45 2019.11.07 | П | 1.75 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 225 |  | 11,45 2019.11.07 |  |  | 0 |  | 5.25 |  |  | 5.25
261 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-11-3, Л5 | 0.38 | 13,00 2019.11.07 | 14,00 2019.11.07 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 92 |  | 14,00 2019.11.07 |  |  | 0 |  | 46 |  |  | 46
262 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л3) от КТП 6-03-28 | 0.38 | 14,00 2019.11.07 | 15,00 2019.11.07 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 106 |  | 15,00 2019.11.07 |  |  | 0 |  | 28 |  |  | 28
263 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л4) от КТП 6-13-13 | 0.38 | 09,00 2019.11.08 | 12,00 2019.11.08 | П | 3 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 42 |  | 12,00 2019.11.08 |  |  | 0 |  | 63 |  |  | 63
264 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л4) от КТП 6-11-3 | 0.38 | 09,00 2019.11.12 | 10,00 2019.11.12 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 |  | 10,00 2019.11.12 |  |  | 0 |  | 24 |  |  | 24
265 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л5) от КТП 6-03-33 | 0.38 | 10,00 2019.11.12 | 11,00 2019.11.12 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 164 |  | 11,00 2019.11.12 |  |  | 0 |  | 82 |  |  | 82
266 | Дзержинское ОП | ВЛ | КТП 6-04-16, Л3 | 0.38 | 09,00 2019.11.13 | 10,00 2019.11.13 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 |  | 10,00 2019.11.13 |  |  | 0 |  | 24 |  |  | 24
267 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 6-03-35 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.14 | 12,00 2019.11.14 | П | 3 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 120 |  | 12,00 2019.11.14 |  |  | 0 |  | 42 |  |  | 42
268 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 45-14-6 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.15 | 11,00 2019.11.15 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |  | 11,00 2019.11.15 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 2
269 | Тинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л-1) от КТП№81-09-04 | 10 (10.5) | 09,30 2019.11.15 | 11,30 2019.11.15 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 140 |  | 11,30 2019.11.15 |  |  | 0 |  | 140 |  |  | 140
270 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л1) от КТП 6-04-15, Л1 | 0.38 | 09,00 2019.11.18 | 10,00 2019.11.18 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 |  | 10,00 2019.11.18 |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 4
271 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л6) от КТП 6-03-1 | 0.38 | 08,00 2019.11.19 | 09,00 2019.11.19 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 82 |  | 09,00 2019.11.19 |  |  | 0 |  | 41 |  |  | 41
272 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л3) от КТП 6-03-29 | 0.38 | 15,00 2019.11.20 | 16,00 2019.11.20 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 146 |  | 16,00 2019.11.20 |  |  | 0 |  | 73 |  |  | 73
273 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л2) от КТП 6-13-19 | 0.38 | 09,00 2019.11.21 | 10,00 2019.11.21 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 74 |  | 10,00 2019.11.21 |  |  | 0 |  | 37 |  |  | 37
274 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л2) от КТП 6-04-18 | 0.38 | 09,00 2019.11.22 | 10,00 2019.11.22 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 138 |  | 10,00 2019.11.22 |  |  | 0 |  | 69 |  |  | 69
275 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л5) от КТП 6-11-3 | 0.38 | 09,00 2019.11.26 | 10,00 2019.11.26 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 92 |  | 10,00 2019.11.26 |  |  | 0 |  | 46 |  |  | 46
276 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л2) от КТП 6-13-19 | 0.38 | 09,00 2019.11.27 | 10,00 2019.11.27 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 74 |  | 10,00 2019.11.27 |  |  | 0 |  | 37 |  |  | 37
277 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л4) от КТП 6-11-3 | 0.38 | 09,00 2019.11.28 | 10,00 2019.11.28 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 |  | 10,00 2019.11.28 |  |  | 0 |  | 24 |  |  | 24
278 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 28-42 | 10 (10.5) | 09,30 2019.11.28 | 12,00 2019.11.28 | П | 2.5 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 253 |  | 12,00 2019.11.28 |  |  | 0 |  | 380 |  |  | 380
279 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л1) от КТП 6-04-11 | 0.38 | 10,00 2019.11.28 | 11,00 2019.11.28 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 11,00 2019.11.28 |  |  | 0 |  | 20 |  |  | 20
280 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л1) от КТП 6-03-31 | 0.38 | 11,00 2019.11.28 | 12,00 2019.11.28 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 120 |  | 12,00 2019.11.28 |  |  | 0 |  | 45 |  |  | 45
281 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 28-53 | 10 (10.5) | 13,00 2019.11.28 | 15,00 2019.11.28 | П | 2 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 186 |  | 15,00 2019.11.28 |  |  | 0 |  | 224 |  |  | 224
282 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л2) от КТП 6-04-6 | 0.38 | 08,00 2019.12.03 | 12,00 2019.12.03 | П | 4 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 110 |  | 12,00 2019.12.03 |  |  | 0 |  | 220 |  |  | 220
283 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л2) от КТП 6-04-6 | 0.38 | 08,00 2019.12.04 | 12,00 2019.12.04 | П | 4 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 110 |  | 12,00 2019.12.04 |  |  | 0 |  | 220 |  |  | 220
284 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л3) от КТП 6-13-19 | 0.38 | 08,00 2019.12.05 | 09,00 2019.12.05 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 128 |  | 09,00 2019.12.05 |  |  | 0 |  | 64 |  |  | 64
285 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л3) от КТП 6-03-28 | 0.38 | 09,00 2019.12.05 | 10,00 2019.12.05 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 106 |  | 10,00 2019.12.05 |  |  | 0 |  | 28 |  |  | 28
286 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л2) от КТП 6-03-1 | 0.38 | 08,00 2019.12.06 | 09,00 2019.12.06 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 34 |  | 09,00 2019.12.06 |  |  | 0 |  | 27 |  |  | 27
287 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 22-5 | 6 (6.3) | 09,30 2019.12.18 | 16,45 2019.12.18 | П | 7.25 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 375 |  | 16,45 2019.12.18 |  |  | 0 |  | 87 |  |  | 87
288 | Дзержинское ОП | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ (Л2) от КТП 6-04-11, Л2 | 0.38 | 10,00 2019.12.19 | 11,00 2019.12.19 | П | 1 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 144 |  | 11,00 2019.12.19 |  |  | 0 |  | 72 |  |  | 72
289 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 22-5 | 6 (6.3) | 09,15 2019.12.22 | 14,30 2019.12.22 | П | 5.25 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 375 |  | 14,30 2019.12.22 |  |  | 0 |  | 63 |  |  | 63
290 | Назаровское ОП | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 6-1 | 10 (10.5) | 09,00 2019.12.23 | 14,00 2019.12.23 | П | 5 |  |  | ВЛ | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 253 |  | 14,00 2019.12.23 |  |  | 0 |  | 760 |  |  | 760
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1010.631 |  |  | Х | Х | Х | 20251 | 0 | 0 | 20251 | 0 | 0 | 216 | 20035 | 0 | 49518 |  | Х | Х | Х |  |  | 90427.724
- по ограничениям, связанных с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 894.083 |  |  | Х | Х | Х | 16744 | 14 | 15 | 16760 | 17 | 18 | 213 | 16570 | 21 | 40088 |  | Х | Х | Х |  |  | 76517.198
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | bar: 10 to 12; НН (0,22- 1 кВ) 24 to НН (0,22- 1 кВ) 26
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 125.548 |  |  | Х | Х | Х | 3507 | 0 | 0 | 3507 | 0 | 0 | 22 | 3485 | 0 | 9452 |  | Х | Х | Х |  |  | 13910.526 | 1139.454 |  | 90427.724 | 7473
- по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | bar: 10 to 12; НН (0,22- 1 кВ) 24 to НН (0,22- 1 кВ) 26
22094.972
Директора ООО ЭСК "Энергия" А.В.Портнягин

## Лист2 (hidden)
1 | 2 | 3
1 | В | 1.17 | 39 | 45.63 | 1
2 | В | 1.17 | 128 | 149.76 | 0
3 | В | 0.67 | 25 | 16.75 | 1
4 | В | 2.75 | 128 | 352 | 0
5 | В | 0.67 | 1 | 0.67 | 1
6 | В | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
7 | В | 2.67 | 334 | 891.78 | 1
8 | В | 3.33 | 8 | 26.64 | 1
9 | В | 3.5 | 11 | 38.5 | 1
10 | В | 2 | 364 | 728 | 1
11 | В | 1 | 64 | 64 | 0
12 | В | 1.5 | 20 | 30 | 0
13 | В | 1.5 | 64 | 96 | 0
14 | В | 10.08 | 364 | 3669.12 | 1
15 | В | 4 | 1 | 4 | 1
16 | В | 4 | 118 | 472 | 1
17 | В | 2.5 | 69 | 172.5 | 1
18 | В | 1.67 | 36 | 60.12 | 1
19 | П | 2.25 | 19 | 42.75
20 | П | 6.67 | 12 | 80.04
21 | П | 3.33 | 24 | 79.92
22 | П | 6.67 | 20 | 133.4
23 | П | 6.67 | 10 | 66.7
24 | П | 3.33 | 56 | 186.48
25 | П | 8 | 24 | 192
26 | П | 5.5 | 37 | 203.5
27 | П | 8 | 24 | 192
28 | П | 8 | 24 | 192
29 | П | 8 | 24 | 192
30 | П | 8 | 24 | 192
31 | В | 15.5 | 193 | 2991.5 | 1
32 | В | 6 | 548 | 3288 | 0
33 | В | 4 | 34 | 136 | 1
34 | В | 2.25 | 175 | 393.75 | 1
35 | П | 8.25 | 24 | 198
36 | П | 8.25 | 24 | 198
37 | В | 7.15 | 27 | 193.05 | 1
38 | П | 2 | 37 | 74
39 | П | 3.5 | 63 | 220.5
40 | В | 1 | 56 | 56 | 1
41 | П | 5.5 | 37 | 203.5
42 | П | 5.5 | 37 | 203.5
43 | В | 4.53 | 238 | 1078.14 | 1
44 | В | 1 | 56 | 56 | 1
45 | В | 6.25 | 238 | 1487.5 | 1
46 | П | 7 | 65 | 455
47 | П | 1 | 68 | 68
48 | П | 7 | 65 | 455
49 | П | 0.93 | 55 | 51.15
50 | П | 0.67 | 61 | 40.87
51 | П | 1.73 | 49 | 84.77
52 | П | 0.75 | 61 | 45.75
53 | П | 1.25 | 55 | 68.75
54 | П | 7 | 41 | 287
55 | П | 7 | 41 | 287
56 | П | 1.5 | 68 | 102
57 | П | 7 | 41 | 287
58 | П | 1.25 | 73 | 91.25
59 | В | 18.02 | 61 | 1099.22 | 1
60 | В | 31.17 | 61 | 1901.37 | 1
61 | П | 2 | 37 | 74
62 | П | 0.83 | 37 | 30.71
63 | П | 7 | 56 | 392
64 | П | 4.58 | 234 | 1071.72
65 | П | 1 | 9 | 9
66 | П | 1.25 | 37 | 46.25
67 | П | 5.92 | 9 | 53.28
68 | В | 3.5 | 16 | 56 | 0
69 | В | 1.25 | 175 | 218.75 | 1
70 | П | 1.2 | 6 | 7.2
71 | П | 1.83 | 128 | 234.24
72 | П | 0.75 | 36 | 27
73 | В | 2 | 20 | 40 | 1
74 | В | 18.07 | 129 | 2331.03 | 0
75 | П | 1.5 | 32 | 48
76 | П | 7 | 17 | 119
77 | П | 7 | 17 | 119
78 | В | 0.42 | 1 | 0.42 | 1
79 | П | 0.5 | 37 | 18.5
80 | П | 7 | 25 | 175
81 | П | 0.75 | 11 | 8.25
82 | В | 1.25 | 1 | 1.25 | 0
83 | П | 7 | 58 | 406
84 | В | 1.3 | 25 | 32.5 | 1
85 | В | 1.92 | 9 | 17.28 | 1
86 | П | 7 | 20 | 140
87 | П | 7 | 38 | 266
88 | П | 7 | 22 | 154
89 | В | 4 | 25 | 100 | 0
90 | В | 1.03 | 334 | 344.02 | 1
91 | В | 2.83 | 27 | 76.41 | 0
92 | П | 4 | 1 | 4
93 | П | 1.58 | 49 | 77.42
94 | П | 7 | 24 | 168
95 | П | 1.5 | 36 | 54
96 | В | 17.17 | 1 | 17.17 | 1
97 | В | 2 | 39 | 78 | 1
98 | В | 10 | 28 | 280 | 1
99 | В | 14.5 | 45 | 652.5 | 1
100 | П | 7 | 45 | 315
101 | В | 2.58 | 37 | 95.46 | 1
102 | В | 3.5 | 10 | 35 | 1
103 | В | 2.5 | 90 | 225 | 1
104 | В | 22 | 10 | 220 | 1
105 | В | 19.667 | 3 | 59.001 | 1
106 | П | 2.5 | 30 | 75
107 | П | 2 | 76 | 152
108 | П | 1.5 | 26 | 39
109 | П | 2 | 19 | 38
110 | В | 23.33 | 124 | 2892.92 | 0
111 | П | 2 | 23 | 46
112 | П | 2.5 | 49 | 122.5
113 | П | 1.5 | 37 | 55.5
114 | П | 1.5 | 51 | 76.5
115 | П | 2 | 30 | 60
116 | П | 1 | 33 | 33
117 | П | 1 | 41 | 41
118 | П | 1 | 15 | 15
119 | П | 5 | 7 | 35
120 | П | 2 | 23 | 46
121 | П | 6.83 | 7 | 47.81
122 | П | 1 | 24 | 24
123 | П | 0.5 | 46 | 23
124 | П | 7.25 | 7 | 50.75
125 | П | 1 | 60 | 60
126 | П | 3 | 7 | 21
127 | П | 1 | 35 | 35
128 | П | 7 | 28 | 196
129 | П | 8 | 156 | 1248
130 | П | 1 | 40 | 40
131 | П | 6.5 | 28 | 182
132 | П | 1 | 12 | 12
133 | П | 8 | 28 | 224
134 | П | 1 | 35 | 35
135 | П | 1 | 12 | 12
136 | П | 1 | 35 | 35
137 | П | 1 | 32 | 32
138 | П | 3 | 78 | 234
139 | П | 1.5 | 62 | 93
140 | П | 2 | 39 | 78
141 | П | 2.5 | 4 | 10
142 | П | 8 | 54 | 432
143 | П | 8 | 12 | 96
144 | П | 6 | 35 | 210
145 | П | 8 | 3 | 24
146 | П | 5 | 35 | 175
147 | П | 8 | 12 | 96
148 | П | 7 | 3 | 21
149 | П | 1 | 180 | 180
150 | В | 1 | 2600 | 2600 | 0
151 | В | 2.83 | 70 | 198.1 | 1
152 | В | 3.15 | 238 | 749.7 | 1
153 | В | 11.18 | 238 | 2660.84 | 0
154 | В | 14.0166 | 238 | 3335.9508 | 1
155 | П | 8 | 12 | 96
156 | П | 8 | 75 | 600
157 | П | 1 | 36 | 36
158 | П | 0.43 | 24 | 10.32
159 | П | 8 | 238 | 1904
160 | П | 8 | 75 | 600
161 | П | 5.77 | 300 | 1731
162 | П | 6 | 26 | 156
163 | П | 6 | 26 | 156
164 | П | 8 | 22 | 176
165 | П | 8 | 1 | 8
166 | П | 1 | 70 | 70
167 | П | 2.083 | 154 | 320.782
168 | П | 8 | 199 | 1592
169 | П | 2.167 | 154 | 333.718
170 | П | 3 | 22 | 66
171 | П | 8 | 13 | 104
172 | П | 8 | 12 | 96
173 | П | 1.25 | 18 | 22.5
174 | П | 6 | 238 | 1428
175 | П | 1.333 | 238 | 317.254
176 | П | 8 | 61 | 488
177 | П | 8 | 11 | 88
178 | П | 1.25 | 180 | 225
179 | В | 1 | 134 | 134 | 0
180 | П | 1 | 22 | 22
181 | П | 2 | 8 | 16
182 | П | 1 | 20 | 20
183 | П | 8 | 36 | 288
184 | П | 8 | 36 | 288
185 | П | 1 | 55 | 55
186 | П | 8 | 104 | 832
187 | В | 0.92 | 8 | 7.36 | 1
188 | В | 3 | 25 | 75 | 1
189 | П | 4 | 32 | 128
190 | П | 1 | 20 | 20
191 | П | 1 | 62 | 62
192 | П | 1 | 32 | 32
193 | П | 8 | 33 | 264
194 | П | 8 | 33 | 264
195 | П | 3 | 112 | 336
196 | В | 0.833 | 2800 | 2332.4 | 0
197 | В | 8.5 | 30 | 255 | 1
198 | П | 1 | 20 | 20
199 | В | 4 | 103 | 412 | 0
200 | В | 6.5 | 91 | 591.5 | 1
201 | В | 0.25 | 1 | 0.25 | 1
202 | В | 3.05 | 27 | 82.35 | 1
203 | В | 1.867 | 35 | 65.345 | 1
204 | В | 3.5 | 61 | 213.5 | 1
205 | В | 0.333 | 1 | 0.333 | 1
206 | В | 0.633 | 7 | 4.431 | 1
207 | П | 1 | 14 | 14
208 | П | 1 | 6 | 6
209 | П | 2 | 12 | 24
210 | В | 0.717 | 37 | 26.529 | 1
211 | П | 3 | 16 | 48
212 | П | 4 | 1 | 4
213 | В | 16.917 | 6 | 101.502 | 1
214 | П | 2 | 82 | 164
215 | П | 1 | 38 | 38
216 | П | 2.5 | 23 | 57.5
217 | В | 5.917 | 121 | 715.957 | 0
218 | П | 1 | 21 | 21
219 | В | 1.083 | 33 | 35.739 | 0
220 | П | 2 | 33 | 66
221 | П | 2 | 23 | 46
222 | В | 2.5 | 10 | 25 | 1
223 | В | 0.35 | 2240 | 784 | 0
224 | В | 0.5 | 6 | 3 | 1
225 | В | 5 | 6 | 30 | 1
226 | В | 7 | 12 | 84 | 1
227 | В | 1.167 | 2240 | 2614.08 | 0
228 | В | 5 | 63 | 315 | 0
229 | В | 0.833 | 23 | 19.159 | 1
230 | В | 0.5 | 2240 | 1120 | 0
231 | В | 5.333 | 63 | 335.979 | 1
232 | В | 5 | 30 | 150 | 0
233 | П | 0.667 | 30 | 20.01
234 | В | 2 | 800 | 1600 | 1
235 | В | 1.5 | 1100 | 1650 | 1
236 | В | 1 | 27 | 27 | 1
|  | 1022.9666 | 6982 | 27732.544
|  | 1620.6866 |  | 27732.544

## форма 8.3 (hidden)
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
N п/п | Наименование составляющей показателя | Значение показателя, годы:
|  | Факт |  |  |  |  | План
|  | 2016ф | 2017ф | 2018ф | 2019ф | 2020пл | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 6209 | 6450 | 8160 | 7532 | 7878.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт.
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт.
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | Факт 2016ф: 233; Факт 2017ф: 240; Факт 2018ф: 808; Факт 2019ф: 767; Факт 2020пл: 802.282
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | Факт 2016ф: 5976; Факт 2017ф: 6210; Факт 2018ф: 7352; Факт 2019ф: 6765; Факт 2020пл: 7076.19
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | Факт 2016ф: 0.0094218; Факт 2017ф: 0.67197; Факт 2018ф: 3.3474; Факт 2019ф: 1.7189; Факт 2020пл: 0.16592
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Факт 2016ф: 0.00048317; Факт 2017ф: 0.25116; Факт 2018ф: 0.76703; Факт 2019ф: 0.46561
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | Факт 2016ф: -; Факт 2017ф: -; Факт 2018ф: 3.3986; Факт 2019ф: 10.1589; Факт 2020пл: 0.0877
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | Факт 2016ф: -; Факт 2017ф: -; Факт 2018ф: 0.85564; Факт 2019ф: 2.223
Директор ООО ЭСК "Энергия" А.В. Портнягин

## форма 8.1.1 (hidden)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за _______ месяц ____ года
N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[8 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16