## ООО ЭСК "Энергия"
Сводная информация по загрузке трансформаторов ООО ЭСК "Энергия" по состоянию на 21.12.2022
ТП | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение, кВ | Номин. мощность, МВА | Загрузка по результатам контрольных замеров зима 2022г (21.12.22), МВА t= -5°C | Максимальная загрузка тр-ров, МВт | Загрузка ТП в режиме (n-1), %
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТП № 1 | 1Т | ТМГ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.21195 | 0.30912 | 68.5649
| 2Т | ТМГ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.4 | 0.13007 | 0.3864 | 33.6611
ТП № 2 | 1Т | ТМ-6 | 1965 | 6/0,4 | 0.32 | 0.25946 | 0.30912 | 83.9348
| 2Т | ТМ-6 | 1965 | 6/0,4 | 0.32 | 0.17387 | 0.30912 | 56.2472
ТП № 3 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.32 | 0.25862 | 0.30912 | 83.6623
ТП № 4 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.63 | 0.49078 | 0.60858 | 80.6438
| 2Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.63 | 0.32719 | 0.60858 | 53.7626
ТП № 5 | 1Т | ТМГ-6 | 1987 | 6/0,4 | 0.4 | 0.32348 | 0.3864 | 83.7168
| 2Т | ТМГ-6 | 1987 | 6/0,4 | 0.4 | 0.21565 | 0.3864 | 55.8112
ТП № 6 | 1Т | ТМ-6 | 1972 | 6/0,4 | 0.32 | 0.14658 | 0.30912 | 47.4177
ТП № 7 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.17185 | 0.30912 | 55.5932
КТПН-8 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.16 | 0.040435 | 0.15456 | 26.1615
КТПН-8 "А" | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.20117 | 0.2415 | 83.2982
| 2Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.13411 | 0.2415 | 55.5321
ТП № 9 | 1Т | ТМ-6 | 1967 | 6/0,4 | 0.56 | 0.23756 | 0.54096 | 43.9139
ТП № 10 | 1Т | ТМ-6 | 1967 | 6/0,4 | 0.56 | 0.040435 | 0.54096 | 7.4747
ТП № 11 | 1Т | ТМ-6 | 1988 | 6/0,4 | 0.63 | 0.35431 | 0.60858 | 58.2197
| 2Т | ТМ-6 | 1988 | 6/0,4 | 0.63 | 0.23621 | 0.60858 | 38.8131
ТП № 12 | 1Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.32 | 0.22543 | 0.30912 | 72.9252
| 2Т | ТМ-6 | 1964 | 6/0,4 | 0.4 | 0.15028 | 0.3864 | 38.8934
ТП № 13 | 1Т | ТМ-6 | 1968 | 6/0,4 | 0.32 | 0.064022 | 0.30912 | 20.7112
ТП № 14 | 1Т | ТМ-6 | 1970 | 6/0,4 | 0.1 | 0.037908 | 0.0966 | 39.2422
| 2Т | ТМ-6 | 1970 | 6/0,4 | 0.1 | 0.025272 | 0.0966 | 26.1615
ТП № 15 | 1Т | ТМ-6 | 1980 | 6/0,4 | 0.16 | 0.12804 | 0.15456 | 82.8447
КТП (котельная) | 1Т | ТМГ-6 | 2006 | 6/0,4 | 1 | 0.34538 | 0.966 | 35.754
| 2Т | ТМГ-6 | 2006 | 6/0,4 | 1 | 0.79186 | 0.966 | 81.9727
КТПН-3 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.12468 | 0.2415 | 51.6253
КТПН-4 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.14152 | 0.2415 | 58.6017
КТПН-9 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.16 | 0.12383 | 0.15456 | 80.1196
КТПН-11 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.065707 | 0.2415 | 27.208
ТП № 30 | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 0.25 | 0.19207 | 0.2415 | 79.5309
КТПН п.Кедровый | 1Т | ТМГ | 2016 | 6/0,4 | 0.25 | 0.20049 | 0.2415 | 83.0191
РП-6 | 1Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.31927 | 0.3864 | 82.6267
| 2Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.31 | 0.3864 | 80.2286
ТП-3 | 1Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.040435 | 0.3864 | 10.4646
| 2Т | ТМ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.026957 | 0.3864 | 6.9764
ТП-28-50-84 | 1Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.4 | 0.085925 | 0.3864 | 22.2373
| 2Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.4 | 0.057283 | 0.3864 | 14.8248
ТП-22-7-1 | 1Т | ТМГ | 2006 | 6/0,4 | 0.25 | 0.074131 | 0.2415 | 30.6961
ТП 22-7-4 | 1Т | ТМГ | 2006 | 6/0,4 | 0.32 | 0.021902 | 0.30912 | 7.0854
КТП 6-04-1 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.12636 | 0.3864 | 32.7019
TП 6-04-3 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.25 | 0.1304 | 0.2415 | 53.9973
| 2Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.25 | 0.086936 | 0.2415 | 35.9982
КТП 6-04-4 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.63 | 0.29147 | 0.60858 | 47.8935
КТП 6.04.5 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.12636 | 0.15456 | 81.7547
КТП 6-04-6 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.20049 | 0.2415 | 83.0191
ТП 6-04-7 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.19796 | 0.2415 | 81.9727
ТП 6-04-8 | 1Т | ТМ | 1969 | 10/0,4 | 0.4 | 0.31506 | 0.3864 | 81.5366
ТП 6-04-9 | 1Т | ТМ | 1969 | 10/0,4 | 0.25 | 0.19544 | 0.2415 | 80.9262
КТП 6-04-11 | 1Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.16 | 0.12552 | 0.15456 | 81.2096
КТП 6-04-12 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.099403 | 0.15456 | 64.3137
КТП 6-04-14 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.4 | 0.36644 | 0.3864 | 94.8354
ТП 6-04-15 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.16 | 0.1331 | 0.15456 | 86.1149
КТП 6-04-16 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.20218 | 0.2415 | 83.7168
КТП 6-04-18 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.20049 | 0.2415 | 83.0191
КТП 6-04-21 | 1Т | ТМ | 1989 | 10/0,4 | 0.4 | 0.30326 | 0.3864 | 78.4845
КТП 6-04-22 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.12215 | 0.2415 | 50.5789
КТП 6-04-23 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.16 | 0.12889 | 0.15456 | 83.3898
КТП 6-04-24 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.16 | 0.11625 | 0.15456 | 75.2143
КТП 6-11-3 | 1Т | ТМ | 1970 | 10/0,4 | 0.25 | 0.19375 | 0.2415 | 80.2286
КТП 6-13-13 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.25 | 0.015163 | 0.2415 | 6.2788
ТП 6-13-15 | 1Т | ТМ | 1987 | 10/0,4 | 0.4 | 0.27125 | 0.3864 | 70.2
КТП 6-13-19 | 1Т | ТМ | 1984 | 10/0,4 | 0.25 | 0.20218 | 0.2415 | 83.7168
КТП 45-14-6 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.25 | 0.20133 | 0.2415 | 83.368
КТП 45-14-8 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.25 | 0.19375 | 0.2415 | 80.2286
КТП 45-14-9 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.16 | 0.094349 | 0.15456 | 61.0435
КТП 49-14-8 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.30326 | 0.3864 | 78.4845
КТП 49-14-11 | 1Т | ТМ | 1988 | 10/0,4 | 0.1 | 0.03875 | 0.0966 | 40.1143
КТП 49-14-1 | 1Т | ТМ | 1974 | 10/0,4 | 0.16 | 0.11035 | 0.15456 | 71.3991
КТП 6-03-1 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.20218 | 0.2415 | 83.7168
КТП 6-03-2 | 1Т | ТМ | 1986 | 10/0,4 | 0.4 | 0.31169 | 0.3864 | 80.6646
КТП 6-03-4 | 1Т | ТМ | 1987 | 10/0,4 | 0.16 | 0.11625 | 0.15456 | 75.2143
КТП 6-03-8 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.0016848 | 0.2415 | 0.69764
ТП 6-03-9 | 1Т | ТМ | 1964 | 10/0,4 | 0.63 | 0.50544 | 0.60858 | 83.0524
КТП 6-03-12 | 1Т | ТМ | 1965 | 10/0,4 | 0.1 | 0.075816 | 0.0966 | 78.4845
КТП 6-03-16 | 1Т | ТМ | 1991 | 10/0,4 | 0.63 | 0.31253 | 0.60858 | 51.354
КТП 6-03-17 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.16 | 0.12299 | 0.15456 | 79.5745
ТП 6-03-18 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.4 | 0.31843 | 0.3864 | 82.4087
| 2Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.4 | 0.21228 | 0.3864 | 54.9391
КТП 6-03-23 | 1Т | ТМ | 1973 | 10/0,4 | 0.1 | 0.065707 | 0.0966 | 68.0199
КТП 6-03-27 | 1Т | ТМ | 1978 | 10/0,4 | 0.25 | 0.20049 | 0.2415 | 83.0191
КТП 6-03-28 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.25 | 0.20218 | 0.2415 | 83.7168
КТП 6-03-29 | 2Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.25 | 0.19965 | 0.2415 | 82.6703
КТП 6-03-30 | 1Т | ТМ | 1985 | 10/0,4 | 0.4 | 0.31169 | 0.3864 | 80.6646
КТП 6-03-31 | 1Т | ТМ | 1990 | 10/0,4 | 0.4 | 0.092664 | 0.3864 | 23.9814
КТП 6-03-32 | 1Т | ТМ | 1983 | 10/0,4 | 0.25 | 0.20049 | 0.2415 | 83.0191
КТП 6-03-33 | 1Т | ТМ | 1973 | 10/0,4 | 0.25 | 0.19881 | 0.2415 | 82.3215
КТП 6-03-35 | 1Т | ТМ | 1965 | 10/0,4 | 0.16 | 0.048859 | 0.15456 | 31.6118
КТП 134-4-12 | 1Т | ТМГ | 2007 | 10/0,4 | 0.4 | 0.29568 | 0.3864 | 76.5224
КТП 13 | 1Т | ТМЗ | 2009 | 10/0,4 | 1 | 0.4549 | 0.966 | 47.0907
| 2Т | ТМЗ | 2009 | 10/0,4 | 1 | 0.30326 | 0.966 | 31.3938
КТП 86-4-31 "Изотов" | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.1 | 0.067392 | 0.0966 | 69.764
КТП-140-10-15 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.32348 | 0.3864 | 83.7168
КТП-140-10-44 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.32432 | 0.3864 | 83.9348
КТП-140-10-22 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.32095 | 0.3864 | 83.0627
КТП-140-10-45 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.31169 | 0.3864 | 80.6646
КТП-134-2-31 "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.16 | 0.015163 | 0.15456 | 9.8106
КТП-134-2 "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2011 | 10/0,4 | 0.16 | 0.12804 | 0.15456 | 82.8447
КТП-134-2-б/н "Геоцинт" | 1Т | ТМ | 2011 | 10/0,4 | 0.16 | 0.0067392 | 0.15456 | 4.3602
КТП-86-4-12 ДНТ "Шарье" | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.077501 | 0.2415 | 32.0914
ТП-3011 | 1Т | ТМЗ | 2000 | 10/0,4 | 1 | 0.55093 | 0.966 | 57.032
| 2Т | ТМЗ | 2000 | 10/0,4 | 1 | 0.36729 | 0.966 | 38.0214
КТП 81-09-04 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.11457 | 0.2415 | 47.4395
КТП 81-09-06 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.18364 | 0.3864 | 47.5267
КТП 81-09-04А п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.034538 | 0.2415 | 14.3016
КТП 81-11-02 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.24767 | 0.60858 | 40.6957
ТП 81-11-03 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.036223 | 0.60858 | 5.9521
КТП 81-05-02-400 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.13141 | 0.2415 | 54.4159
КТП 81-11-ОЗА п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.094349 | 0.3864 | 24.4174
КТП 81-12-01 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.022745 | 0.2415 | 9.4181
КТП 81-17-01 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.099403 | 0.2415 | 39.7613
ТП 81-11-03Б п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.02106 | 0.15456 | 13.1625
ТП-3 | 1Т | NT | 1974 | 10/0,4 | 0.63 | 0.49954 | 0.60858 | 79.2926
| 2Т | NT | 1974 | 10/0,4 | 0.63 | 0.47174 | 0.60858 | 74.88
ТП-4 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.12046 | 0.15456 | 75.2895
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.12299 | 0.15456 | 76.869
ТП-5 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.37908 | 0.60858 | 60.1714
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.42962 | 0.60858 | 68.1943
ТП-6 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.32011 | 0.3864 | 80.028
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.30916 | 0.3864 | 77.2902
ТП-7 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.21734 | 0.3864 | 54.3348
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.31169 | 0.3864 | 77.922
ТП-8 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.49365 | 0.60858 | 78.3566
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.40435 | 0.60858 | 64.1829
ТП-9 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.50544 | 0.60858 | 80.2286
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.48691 | 0.60858 | 77.2869
РТП 10 кВт, к.н. 24:07:1201009:379 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.40435 | 0.60858 | 64.1829
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.33696 | 0.60858 | 53.4857
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:378 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.30326 | 0.60858 | 48.1371
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.35381 | 0.60858 | 56.16
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:377 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.44647 | 0.60858 | 70.8686
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.40435 | 0.60858 | 64.1829
ТП 10/0,4 кВт, к.н. 24:07:1201009:376 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.3875 | 0.60858 | 61.5086
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.42962 | 0.60858 | 68.1943
КТП "ХПП" | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.56 | 0.45068 | 0.54096 | 80.4793
| 2Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.50544 | 0.60858 | 80.2286
КТП-140-10-50 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.31169 | 0.3864 | 77.922
КТП-140-10-51 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.29484 | 0.3864 | 73.71
КТП-140-10-52 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.32011 | 0.3864 | 80.028
КТП-1 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.20218 | 0.2415 | 80.8704
КТП-2 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.37066 | 0.60858 | 58.8343
КТП-3 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.31169 | 0.3864 | 77.922
КТП-4 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.48691 | 0.60858 | 77.2869
КТП-5 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.2443 | 0.3864 | 61.074
КТП-6 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.4 | 0.30916 | 0.3864 | 77.2902
КТП 33-04-б/н | 1Т | ТМГ | 2018 | 10/0,4 | 1 | 0.72446 | 0.966 | 72.4464
КТП 400/10 | 1Т | ТМГ | 2017 | 10/0,4 | 0.4 | 0.31253 | 0.3864 | 78.1326
КТП-63-1 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.11625 | 0.15456 | 72.657
КТП-63-2 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.11457 | 0.15456 | 71.604
КТП-СКВ-4 | 1Т | ТМ | 1976 | 10/0,4 | 0.04 | 0.025272 | 0.03864 | 63.18
КТП 10/0,4 кВ пгт.Емельяново | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.10951 | 0.15456 | 68.445
КТП №86-4-12/1 | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.63 | 0.49702 | 0.60858 | 78.8914
ТП №б/н п.Чайда | 1Т | ТМГ | 1977 | 10/0,4 | 0.4 | 0.31 | 0.3864 | 77.5008
КТПН-33-07-1 | 1Т | ТМ | 1963 | 10/0,4 | 0.4 | 0.32011 | 0.3864 | 80.028
КТПН-33-04-1 | 1Т | ТМ | 1977 | 10/0,4 | 0.25 | 0.19375 | 0.2415 | 77.5008
КТПН-33-07-2 | 1Т | ТМ | 1964 | 10/0,4 | 0.25 | 0.19881 | 0.2415 | 79.5226
КТПН-33-08-1 | 1Т | ТМ | 1980 | 10/0,4 | 0.25 | 0.19459 | 0.2415 | 77.8378
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.10446 | 0.15456 | 65.286
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.12973 | 0.15456 | 81.081
КТП 160/10/0,4 ВВ | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.16 | 0.10109 | 0.15456 | 63.18
КТП 66-7-19 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.44058 | 0.60858 | 69.9326
КТП 47-4-30 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.29316 | 0.3864 | 73.2888
КТП д.Мужичкино | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.31927 | 0.3864 | 79.8174
КТП 45-10-37 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.4 | 0.20049 | 0.3864 | 50.1228
КТП 134-31-10 | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.49196 | 0.60858 | 78.0891
КТП 133-10-8 | 1Т | ТМ | 2015 | 10/0,4 | 0.4 | 0.31506 | 0.3864 | 78.7644
КТП 33-04-б/н/630 кВА | 1Т | ТМ | 2019 | 10/0,4 | 0.63 | 0.50628 | 0.60858 | 80.3623
КТП 10/0,4 кВ №6-04-1 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.14068 | 0.2415 | 56.2723
КТП 10/0,4 кВ д.Мокрый Ельник | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.12636 | 0.15456 | 78.975
ТП 10/0,4 кВ №6-09-33 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.12889 | 0.15456 | 80.5545
ТП 10/0,4 кВ №402 | 1Т | ТМ |  | 10/0,4 | 0.16 | 0.12552 | 0.15456 | 78.4485
КТП №45-2-21 630 кВА | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.49954 | 0.60858 | 79.2926
КТП №45-7-38 400кВА | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.4 | 0.28642 | 0.3864 | 71.604
КТП №63-7-21 п.Элита | 1Т | ТМ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.49786 | 0.60858 | 79.0251
КТПН ДНТ "Лесное" | 1Т | ТМЗ | 2020 | 10/0,4 | 0.63 | 0.48691 | 0.60858 | 77.2869
КТП №64-8-25 п. Дрокино | 1Т | ТМГ | 2020 | 10/0,4 | 0.4 | 0.30158 | 0.3864 | 75.3948
ЗКТП 81-14-02 п.Тинской | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.315 | 0.24345 | 0.30429 | 77.2869
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.2 | 0.15669 | 0.1932 | 78.3432
2КТПНУ | 1Т | ТМГ-СЗЩ |  | 10/0,4 | 1.6 | 1.112 | 1.5456 | 69.498
| 2Т | ТМГ-СЗЩ |  | 10/0,4 | 1.6 | 1.1878 | 1.5456 | 74.2365
КТП 250 кВт п.Богучаны, ул.Ленина | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.19038 | 0.2415 | 76.153
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.20218 | 0.2415 | 80.8704
КТП 160 кВт п.Богучаны, ул.Строителей | 1Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.14826 | 0.2415 | 59.305
| 2Т | ТМГ |  | 10/0,4 | 0.25 | 0.12636 | 0.2415 | 50.544
ТП с.Тины | 1Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.4 | 0.29989 | 0.3864 | 74.9736
| 2Т | ТМ | 2010 | 10/0,4 | 0.4 | 0.31169 | 0.3864 | 77.922
КТП 134-1 | 1Т | ТМ | 2014 | 10/0,4 | 0.16 | 0.12046 | 0.15456 | 75.2895
ТП№9А п.Кедровый | 1Т | ТМ-6 | 1962 | 6/0,4 | 1 | 0.64022 | 0.966 | 64.0224